## Shuntbatteri
Gruppe | Enhet | Column tekst | Informasjonskilde | Hjelpetekst | Begrunnelse for hvorfor verdier samles inn | Status | CIM mapping | CIM kommentar | Sysbaskolonne | Datatype | Felttype | Avhengighet | Verdiliste | Kommentar | Valideringskriterier | Obligatorisk? | Obligatorisk ved ufullstending innmelding | Avrunding i detaljvisning og rapport | Avrunding i listevisning og ellers | Behov for
[20 empty] | UPN | DAKV | DDP | DU | IDSM | NVE | KSU | Regionsentr.
Kompenseringsanlegg som er direkte tilknyttet i stasjoner med driftsspenning ≥ 30 kV er rapporteringspliktige uavhengig av hvilket spenningsnivå i stasjonen anleggene er tilknyttet, siden anleggene kompenserer både oppover og nedover i kraftsystemet.
Basisdata |  | Driftsmerking |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.Name |  | DRIFTSMERKING | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Stasjon |  |  |  | Gjeldende | Derived |  | STATIONID | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| kV | Driftsspenning |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.NomU |  | DRIFTSSPENNING | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 500 | Ja | Ja |  | Maks en desimal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Felt |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.(Bay)EquipmentContainer.MRID | Forslag: For shuntbatteri på spenningsnivå < 30kV meldes relasjon til Bay inn, men Bay vises ikke i GUI. Shuntbatteri på spenningsnivå < 30kV bruker Substation som sin Container, ikke Bay. |  | Tekst | Pulldown | Driftsspenning ≥ 30 kV. |  | Det skal være mulig å velge et eksisterende felt med driftsspenning ± 5 kV eller opprette ett nytt. Dersom man velger å opprette ett nytt skal det være obligatorisk å fylle ut driftsmerking, driftsspenning og nettnivå. Driftsspenningen skal være fylt ut på forhånd med verdien oppgitt foran. | NA | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja
Ansvar |  | Konsesjonær |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.Concessionaire.Name |  | OWNERID | Tekst | Input |  |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
|  | Andre eiere/Eier |  |  |  |  | ShuntCompensator.Assets[0].Ownership[0..n].AssetOwner.Organisation.OrganisationCode |  |  | Tekst | Pulldown |  |  |  | NA | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei
| % | Eierandel |  |  |  |  | ShuntCompensator.Assets[0].Ownership[0..n].Share |  |  | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 100 | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei
|  | Dato for spenningssetting |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.Assets[0].AssetDeployment.DeploymentDate.InServiceDate | [12 empty] | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Merkedata |  | Fabrikat |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.AssetDatasheet.ProductAssetModel[0].Manufacturer.Name |  | FABRIKAT | Tekst | Input |  |  |  |  | Ja |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | Fabrikasjonsår |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.Assets[0].LifecycleDate.ManufacturedDate.Year |  | FABRIKASJONSAAR | Heltall | Pulldown |  |  |  | ≥ 1950, ≤ 2050 | Ja |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei
| stk. | Antall enheter |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.maximumSections |  | ANT_ENHETER | Heltall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 500 | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| MVAr | Merkeytelse |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.(ShuntCompensatorInfo)AssetDataSheet.ratedReactivePower | Denne parameteren skiller på om komponenten er en Shuntreaktor eller et Shuntbatteri: < 0 betyr Shuntreaktor > 0 betyr Shuntbatteri | MERKEYTELSE | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 500 | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| kV | Merkespenning |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.(ShuntCompensatorInfo)AssetDataSheet.ratedVoltage |  | MERKESPENNING | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 500 | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| A | Merkestrøm |  |  |  | Gjeldende | Beregnet verdi - (ShuntCompensator.(ShuntCompensatorInfo)AssetDataSheet.ratedCurrent) |  | MERKESTROEM | Tall | Derived |  |  | Dataen skal beregnes som (merkeytelse*10^6)/(sqrt(3)*merkespenning*10^3) og skal ikke kunne editeres. | NA | Ja | Ja | Maks to desimaler |  | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| MVAr | Ytelse ved aktuell driftsspenning |  |  |  | Gjeldende | Beregnet verdi |  | DRIFTSYTELSE | Tall | Derived |  |  | Dataen skal beregnes som (driftsspenning2/merkespenning2)*merkeytelse og skal ikke kunne editeres. | NA | Ja | Ja | Maks to desimaler | Maks to desimaler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| sek | Minimum tid mellom utkobling og gjeninnkobling |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.aVRDelay |  | TID_UT_INN_KOBL | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 1000 | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| sek | Utladningstid til 75 V |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ShuntCompensator.(ShuntCapacitorInfo)AssetDataSheet.Discharge75V |  | UTLADNINGSTID | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 2000 | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Kontroll og styring |  | Automatisk inn- og utkobling av shuntbatteri? |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ShuntCompensator.ShuntCompensatorDeployment.ConnectionKind | single = Ja, ved styring for dette enkelte shuntbatteri multiple = Ja, ved felles overordnet styring none = Nei | AUTO_INN_UTKOBLING | Tekst | Pulldown | Stasjon tilknyttet nettnivå sentralnettet | Ja, ved styring for dette enkelte shuntbatteri/ Ja, ved felles overordnet styring/ Nei |  | NA | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Ja
| kV | Spenningssettpunkt for innkobling |  |  | Spenningsgrenser/spenningsgrenser kalles dette i vern- og releplaner | Gjeldende | [NEK.no]ShuntCompensator.RegulatingControl.(RegulatingControlInfo)AssetDataSheet.SetpointConnectionV |  | SP_SET_PKT_INN | Tall | Input | Stasjon tilknyttet nettnivå sentralnettet + Automatisk innkobling (begge alternativene) |  |  | ≥ 100, ≤ 500, < Spenningsettpunkt for utkobling | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Ja
| sek | Tidsforsinkelse innkobling |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ShuntCompensator.RegulatingControl.(RegulatingControlInfo)AssetDataSheet.ConnectionDelay |  | TIDSFORSINKELSE_INN | Tall | Input | Stasjon tilknyttet nettnivå sentralnettet + Automatisk innkobling (begge alternativene) |  |  | > 0, ≤ 60 | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
| kV | Spenningssettpunkt for utkobling |  |  | Spenningsgrenser/spenningsgrenser kalles dette i vern- og releplaner | Gjeldende | [NEK.no]ShuntCompensator.RegulatingControl.(RegulatingControlInfo)AssetDataSheet.SetpointDisconnectionV | Høy spenning | SP_SET_PKT_UT | Tall | Input | Stasjon tilknyttet nettnivå sentralnettet + Automatisk innkobling (begge alternativene) |  |  | ≥ 100, ≤ 500, > Spenningssettpunkt for innkobling | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Ja
| sek | Tidsforsinkelse utkobling |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ShuntCompensator.RegulatingControl.(RegulatingControlInfo)AssetDataSheet.DisconnectionDelay | "Dødbånd"/hysterese | TIDSFORSINKELSE_UT | Tall | Input | Stasjon tilknyttet nettnivå sentralnettet + Automatisk innkobling (begge alternativene) |  |  | > 0, ≤ 60 | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | Kan inn- og utkobling av shuntbatteri styres fra driftssentral? |  |  |  | Gjeldende | [NEK.no]ShuntCompensator.ShuntCompensatorDeployment.IsControlCenterControl | True = kan styres fra driftssentral | TIDSFORSINKELSE_UT | Flagg | Check-box (Ja/Nei) | Stasjon tilknyttet nettnivå sentralnettet |  |  | NA | Ja | Ja |  |  | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | Spenningssttpunkt overført til SCADA |  |  | Spenningsgrenser/spenningsgrenser kalles dette i vern- og releplaner | Planlagt | [20 empty] | Ja
|  | Tidsforsinkelser overført til SCADA |  |  |  | Planagt | [20 empty] | Ja
Øvrig | W/KVar | Tapsfaktor (maksimum) |  |  |  | Gjeldende | ShuntCompensator.(ShuntCompensatorInfo)AssetDataSheet.MaxPowerLoss |  | TAPSFAKTOR_MAKS | Tall | Input |  |  |  | > 0, ≤ 1 | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Dokumentasjon | Filtype | Prøveprotokoll fra Factory Acceptance Test (FAT) |  |  |  | Gjeldende | ManifestItemKind.testReport | [8 empty] | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
| Filtype | Datablad eller foto av shuntbatteriets merkeskilt |  |  |  | Gjeldende | ManifestItemKind.pictureOfNameplate | [8 empty] | Ja |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| Filtype | Annet |  |  |  |  | ManifestItemKind.other | [8 empty] | Nei |  |  |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Note on U38: Stefan Ring: Nødvendig for kvalitetsikring av innrapportert data.
Note on V16: Stefan Ring: Ønskelig, men hvis vi lager vern- og reléplaner for andres anlegg kan vi spørre separat om dette. Behovet justert etter diskusjon med DAKV grunnet synspunkter fra Hafslund.
Note on V21: Stefan Ring: Ønskelig, men hvis vi lager vern- og reléplaner for andres anlegg kan vi spørre separat om dette. Behovet justert etter diskusjon med DAKV grunnet synspunkter fra Hafslund.
Note on V22: Stefan Ring: Ønskelig, men hvis vi lager vern- og reléplaner for andres anlegg kan vi spørre separat om dette. Behovet justert etter diskusjon med DAKV grunnet synspunkter fra Hafslund.
Note on V38: Stefan Ring: Nødvendig for kvalitetsikring av innrapportert data.
Note on W38: Stefan Ring: Nødvendig for kvalitetsikring av innrapportert data.
Note on X38: Stefan Ring: Nødvendig for kvalitetsikring av innrapportert data.
Note on Y38: Stefan Ring: Nødvendig for kvalitetsikring av innrapportert data.
Note on Z35: Stefan Ring: Ønskelig, men ikke absolutt nødvendig. Behovet justert etter synspunkter fra Hafslund.
Note on Z38: Stefan Ring: Nødvendig for kvalitetsikring av innrapportert data.
Note on AA38: Stefan Ring: Nødvendig for kvalitetsikring av innrapportert data.
Note on AB38: Stefan Ring: Nødvendig for kvalitetsikring av innrapportert data.