## SDOK-39-57, revisjon 1.0
Teknisk standard
Tabeller - Termiske grenselaster for kraftledninger
Dokument-ID: | SDOK-39-57, revisjon 1.0
Konfidensialitet: | K0 Statnett åpen informasjon, som kan deles med alle
Denne kopien ble lastet ned 16.05.2023 av Kjell Åge Halsan
Originaldokumentet kan ha blitt publisert i ny revisjon eller trukket tilbake etter at denne kopien ble lastet ned.
Gjeldende revisjon av dette dokumentet kan lastes ned her:
https://samhandling.statnett.no/styrendedok/Dok.aspx?id=SDOK-39-57
Arbeidsgruppe: | Kraftledning elektromekanisk
Ansvarlig: | Kjell Åge Halsan
Dokumenteier: | Leif Halvor Moen
Verifisert: | 21.02.2023 av Kjell Åge Halsan
Godkjent: | 27.02.2023 av Leif Halvor Moen
Planlagt revidert innen: | 27.02.2026
Nøkkelord: | Elektromekanisk
Revisjonslogg
Revisjon 1.0. Godkjent av Leif Halvor Moen 27.02.2023. Trukket ut av SDOK-39-30. Flere nye beregningsresultater lagt til. Se revisjonslogg i dokumentet.

## Revisjonslogg (detaljert)
Revisjonsnummer | Dato | Utførende | Beskrivelse
1 | 2023-02-21 | Arwinder Singh Arild Kvamme Berstad Tim van der Linden | - Trukket ut av SDOK-39-30 Teknisk standard - Beregning av termisk grenselast og opprettet som eget SDOK. Det henvises fortsatt til SDOK-39-30 for beregningsmetodikken. - Formatendring: lagt til kolonne med kortvarig termisk grenselast målt i Ampere, i tillegg til prosentverdier. - Nye beregninger som er lagt til * Alle linetyper: grenselastverdier ved lufttemperatur på 35 og 40 °C * Nye liner * FeAl 150 (42/19) * FeAl 485 (90/37) * 454-AL7 * Edelweiss (tidligere kalt Hubro AAC) 1896-AL1 * Nye linetemperaturer * Parrot og Parrot sp. ved 70 °C * Grackle og Grackle sp. ved 70 °C * Curlew ved 60 °C - Fjernet beregninger for 1 m/s vind. Se SDOK-39-30 for mer informasjon. De gamle verdiene vil bli tilgjengeliggjort i neste revisjon av dette dokumentet for å bevare historikken. Endringen påvirker følgende linetyper. * Hubro 471-AL3/1212-AL1/211-ST5E * Teist 1683-AL3/211-ST5E * 390-AL3/177-ST5E (42/19) * FeAl 485 sp (126/91) * FeAl 475 (72/37) - Korrigeringer * Rettet trykkfeil i linekode for FeAl 481 Parrot (ST1E korr. til ST1A)
Revisjoner under SDOK-39-30. Tabellene i dette regnearket var en del av det dokumentet til og med revisjon 5.
5 | 2021-06-23 |  | Fornyet gyldighet. Ingen endringer i innhold.
4 | 2018-04-19 | Oda Sunde Bjarni Thorsteinsson Tim van der Linden | - Synliggjort kortvarig termisk grenselast for alle lufttemperaturer igjen - Små korreksjoner av termiske grenselaster i tabeller i kap. 6 som følge av feil i beregning av kjernemagnetiseringstap. Gjelder følgende linetyper: * 27-AL1/9-ST1A (Spesial 16 (8/1)) * 40-AL1/7-ST1A (FeAl 25 (6/1)) * 38-AL1/13-ST1A (Spesial 25 (8/1)) * 56-AL1/9-ST1A (FeAl 35 (6/1)) * 53-AL1/19-ST1A (Spesial 35 (8/1)) * 52-AL1/30-ST1A (Spesial 35 (12/7)) * 80-AL1/13-ST1A (FeAl 50 (6/1)) * 79-AL1/46-ST1A (Spesial 50 (12/7)) * 111-AL1/19-ST1A (FeAl 70 (6/1)) * 112-AL1/65-ST1A (Spesial 70 (12/7)) * 381-AL1/20-ST1A (Spesial 240 (42/7)) * 382-AL1/49-ST1A (FeAl 240 (54/7)) * 402-AL1/52-ST1A (FeAl 253 Condor) * 476-AL1/24-ST1A (Spesial 300 (42/7)) * 476-AL1/62-ST1A (FeAl 300 (54/7)) * 485-AL1/63-ST1A (Cardinal) * 525-AL1/68-ST1A (FeAl 329 Curlew) * FeAl 330 sp * 565-AL1/72-ST1A (FeAl 354 Finch) * 606-AL1/77-ST1A (FeAl 380 Grackle) * 606-AL1/77-ST5E (Grackle sp) * 645-AL1/82-ST1A (FeAl 405 Pheasant) * FeAl 456 (54/19) Plover * 766-AL1/97-ST1E (FeAl 481 Parrot) * 766-AL1/97-ST5E (Parrot sp) * 806-AL1/102-ST1A (FeAl 506 Falcon) * 703-AL3/89-ST5E (Lunde) * 886-AL3/112-ST5E (Lomvi) * FeAl 484 (84/61) * 988-A1F/69-EHST (Athabaska) * 988-A7F/69-EHST (Athabaska forsterket/spesial) - Lagt til nye linetyper * FeAl 115 sp (18/37) * FeAl 266 sp (42/37) * FeAl 269 sp (42/37) * FeAl 475 (72/37) * FeAl 485 sp (126/91) * 1223-AL1/307-ST1A (FeAl 770 (72/37)) * 390-AL3/177-ST5E (42/19) * AL Sp. 729 Super A - Lagt til beregninger for nye maksimale linetemperaturer for følgende linetyper * Spesial 50 (12/7) * 191-AL1/31-ST1A (FeAl 120 (26/7)) * 293-AL1/48ST1A (FeAl 185 (26/7)) * 381-AL1/87-ST1A (FeAl 240 (30/19)) * 525-AL1/68-ST1A (FeAl 329 (Curlew)) * FeAl 330 sp * FeAl 456 (Plover) * 766-AL1/97-ST1E (FeAl 481 Parrot) * 766-AL1/97-ST5E (Parrot sp)
3 | 2017-12-21 |  | Ingen endringer i grenselastverdier
2 | 2017-08-16 |  | Ingen av grenselastverdiene ble endret, men kolonner med kortvarig termisk grenselast (absolutte og prosentverdier) ble skjult for hver enkelt lufttemperatur. I stedet ligger det en kolonne til høyre som tar den laveste kortvarige termiske grenselastene av alle de forskjellige lufttemperaturene, altså den mest konservative. Kortvarig grenselast for hver lufttemperatur kan finnes ved å ta fram de skjulte kolonnene. Videre ble termiske grenselaster beregnet uten magnetisering slettet for de linetypene hvor det også var beregnet verdier med magnetisering.
1 | 2016-06-23 |  | Originalversjon

## Termiske grenselastverdier
Linekode (iht. EN 50182:2001) og gammel/uoffisiell betegnelse | Maksimal linetemp. kontinuerlig/ kortvarig [°C] | Termisk grenselast [A]
Termisk grenselast er høyeste strøm som kan tillates uten at påkrevde minsteavstander til bakken underskrides. I noen tilfeller kan gamle eller dårlige skjøter og avspenninger kunne medføre ytterligere begrensninger på tillatt strøm. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Se SDOK-39-30 for mer informasjon om beregningsmetodikken for termiske grenselaster. Tabellen nedenfor oppgir 100 % og 70 % av kontinuerlig termisk grenselast for forskjellige linetyper ved gitte line- og lufttemperaturer. Linene kan driftes på 100 % kontinuerlig last, men da tillates ikke kortvarig termisk grenselast umiddelbart etterpå. KTG (Kortvarig Termisk Grenselast) er den termiske grenselasten som tillates i opptil 15 minutter, forutsatt at linen ikke var driftet på mer enn 70 % av kontinuerlig last på forhånd. KTG er oppgitt både i Ampere og som en prosentvis andel av kontinuerlig grenselast. Prosentverdien angir hvor mye ledningen kan belastes i tillegg til 100 %-verdien. På eldre ledninger benyttes tidvis andre dimensjonerende linetemperaturer enn standardverdiene 50, 80 og 90/100 °C. For de linetypene hvor dette er tilfellet er disse verdiene oppgitt i tabellen nedenfor. Disse må ikke anses som standardverdier for prosjektering av nye anlegg.
|  | -30 °C |  |  |  | -20 °C |  |  |  | -10 °C |  |  |  | 0 °C |  |  |  | 10 °C |  |  |  | 20 °C |  |  |  | 30 °C |  |  |  | 35 °C |  |  |  | 40 °C
|  | 100% | 70% | KTG | KTG | 100% | 70% | KTG | KTG | 100% | 70% | KTG | KTG | 100% | 70% | KTG | KTG | 100% | 70% | KTG | KTG | 100% | 70% | KTG | KTG | 100% | 70% | KTG | KTG | 100% | 70% | KTG | KTG | 100% | 70% | KTG | KTG
FeAl-liner (ACSR)
27-AL1/9-ST1A | 90 / 100 | 223 | 156.1 | 229 | 2.691% | 215 | 150.5 | 222 | 3.256% | 205 | 143.5 | 213 | 3.902% | 196 | 137.2 | 204 | 4.082% | 186 | 130.2 | 195 | 4.839% | 175 | 122.5 | 185 | 5.714% | 163 | 114.1 | 174 | 6.748% | 156 | 109.2 | 169 | 8.333% | 149 | 104.3 | 162 | 8.725%
Spesial 16 (8/1) | 80 / 80 | 217 | 151.9 | 217 | 0% | 208 | 145.6 | 209 | 0.4808% | 198 | 138.6 | 198 | 0% | 187 | 130.9 | 188 | 0.5348% | 176 | 123.2 | 176 | 0% | 164 | 114.8 | 164 | 0% | 150 | 105 | 150 | 0% | 143 | 100.1 | 143 | 0% | 134 | 93.8 | 134 | 0%
| 50 / 50 | 194 | 135.8 | 195 | 0.5155% | 183 | 128.1 | 183 | 0% | 169 | 118.3 | 169 | 0% | 154 | 107.8 | 154 | 0% | 137 | 95.9 | 137 | 0% | 117 | 81.9 | 117 | 0% | 91 | 63.7 | 91 | 0% | 73 | 51.1 | 73 | 0% | 47 | 32.9 | 47 | 0%
40-AL1/7-ST1A | 90 / 100 | 286 | 200.2 | 295 | 3.147% | 275 | 192.5 | 285 | 3.636% | 263 | 184.1 | 273 | 3.802% | 250 | 175 | 261 | 4.4% | 237 | 165.9 | 249 | 5.063% | 223 | 156.1 | 237 | 6.278% | 208 | 145.6 | 223 | 7.212% | 199 | 139.3 | 215 | 8.04% | 190 | 133 | 207 | 8.947%
FeAl 25 (6/1) | 80 / 80 | 277 | 193.9 | 279 | 0.722% | 266 | 186.2 | 267 | 0.3759% | 253 | 177.1 | 254 | 0.3953% | 239 | 167.3 | 240 | 0.4184% | 225 | 157.5 | 225 | 0% | 209 | 146.3 | 209 | 0% | 191 | 133.7 | 191 | 0% | 181 | 126.7 | 181 | 0% | 170 | 119 | 171 | 0.5882%
| 50 / 50 | 248 | 173.6 | 249 | 0.4032% | 234 | 163.8 | 234 | 0% | 215 | 150.5 | 216 | 0.4651% | 196 | 137.2 | 196 | 0% | 174 | 121.8 | 174 | 0% | 148 | 103.6 | 148 | 0% | 114 | 79.8 | 114 | 0% | 90 | 63 | 90 | 0% | 55 | 38.5 | 55 | 0%
38-AL1/13-ST1A | 90 / 100 | 284 | 198.8 | 294 | 3.521% | 274 | 191.8 | 284 | 3.65% | 262 | 183.4 | 273 | 4.198% | 249 | 174.3 | 261 | 4.819% | 236 | 165.2 | 249 | 5.508% | 222 | 155.4 | 236 | 6.306% | 207 | 144.9 | 222 | 7.246% | 199 | 139.3 | 215 | 8.04% | 189 | 132.3 | 207 | 9.524%
Spesial 25 (8/1) | 80 / 80 | 276 | 193.2 | 278 | 0.7246% | 265 | 185.5 | 267 | 0.7547% | 252 | 176.4 | 253 | 0.3968% | 238 | 166.6 | 239 | 0.4202% | 224 | 156.8 | 224 | 0% | 208 | 145.6 | 209 | 0.4808% | 190 | 133 | 191 | 0.5263% | 181 | 126.7 | 181 | 0% | 170 | 119 | 170 | 0%
| 50 / 50 | 247 | 172.9 | 248 | 0.4049% | 232 | 162.4 | 234 | 0.8621% | 214 | 149.8 | 215 | 0.4673% | 195 | 136.5 | 195 | 0% | 173 | 121.1 | 173 | 0% | 147 | 102.9 | 147 | 0% | 113 | 79.1 | 113 | 0% | 90 | 63 | 90 | 0% | 54 | 37.8 | 54 | 0%
56-AL1/9-ST1A | 90 / 100 | 360 | 252 | 374 | 3.889% | 347 | 242.9 | 361 | 4.035% | 332 | 232.4 | 346 | 4.217% | 316 | 221.2 | 331 | 4.747% | 299 | 209.3 | 315 | 5.351% | 281 | 196.7 | 299 | 6.406% | 261 | 182.7 | 281 | 7.663% | 250 | 175 | 271 | 8.4% | 239 | 167.3 | 261 | 9.205%
FeAl 35 (6/1) | 80 / 80 | 350 | 245 | 353 | 0.8571% | 336 | 235.2 | 338 | 0.5952% | 319 | 223.3 | 321 | 0.627% | 301 | 210.7 | 303 | 0.6645% | 282 | 197.4 | 284 | 0.7092% | 262 | 183.4 | 263 | 0.3817% | 240 | 168 | 240 | 0% | 227 | 158.9 | 228 | 0.4405% | 213 | 149.1 | 214 | 0.4695%
| 50 / 50 | 312 | 218.4 | 314 | 0.641% | 294 | 205.8 | 295 | 0.3401% | 270 | 189 | 271 | 0.3704% | 245 | 171.5 | 246 | 0.4082% | 217 | 151.9 | 218 | 0.4608% | 184 | 128.8 | 184 | 0% | 140 | 98 | 140 | 0% | 109 | 76.3 | 109 | 0% | 62 | 43.4 | 62 | 0%
53-AL1/19-ST1A | 90 / 100 | 358 | 250.6 | 373 | 4.19% | 345 | 241.5 | 360 | 4.348% | 329 | 230.3 | 345 | 4.863% | 313 | 219.1 | 330 | 5.431% | 297 | 207.9 | 314 | 5.724% | 279 | 195.3 | 298 | 6.81% | 259 | 181.3 | 280 | 8.108% | 249 | 174.3 | 270 | 8.434% | 237 | 165.9 | 260 | 9.705%
Spesial 35 (8/1) | 80 / 80 | 347 | 242.9 | 352 | 1.441% | 333 | 233.1 | 337 | 1.201% | 316 | 221.2 | 319 | 0.9494% | 299 | 209.3 | 301 | 0.6689% | 280 | 196 | 282 | 0.7143% | 260 | 182 | 262 | 0.7692% | 238 | 166.6 | 239 | 0.4202% | 225 | 157.5 | 226 | 0.4444% | 212 | 148.4 | 213 | 0.4717%
| 50 / 50 | 310 | 217 | 313 | 0.9677% | 291 | 203.7 | 294 | 1.031% | 268 | 187.6 | 270 | 0.7463% | 243 | 170.1 | 245 | 0.823% | 215 | 150.5 | 216 | 0.4651% | 182 | 127.4 | 183 | 0.5495% | 138 | 96.6 | 139 | 0.7246% | 108 | 75.6 | 108 | 0% | 60 | 42 | 60 | 0%
52-AL1/30-ST1A | 90 / 100 | 367 | 256.9 | 385 | 4.905% | 354 | 247.8 | 372 | 5.085% | 338 | 236.6 | 356 | 5.325% | 322 | 225.4 | 340 | 5.59% | 305 | 213.5 | 324 | 6.23% | 286 | 200.2 | 307 | 7.343% | 266 | 186.2 | 288 | 8.271% | 255 | 178.5 | 278 | 9.02% | 243 | 170.1 | 268 | 10.29%
Spesial 35 (12/7) | 80 / 80 | 356 | 249.2 | 363 | 1.966% | 342 | 239.4 | 348 | 1.754% | 324 | 226.8 | 329 | 1.543% | 307 | 214.9 | 310 | 0.9772% | 288 | 201.6 | 291 | 1.042% | 267 | 186.9 | 270 | 1.124% | 244 | 170.8 | 246 | 0.8197% | 231 | 161.7 | 233 | 0.8658% | 217 | 151.9 | 219 | 0.9217%
| 50 / 50 | 317 | 221.9 | 323 | 1.893% | 299 | 209.3 | 303 | 1.338% | 275 | 192.5 | 278 | 1.091% | 249 | 174.3 | 252 | 1.205% | 220 | 154 | 222 | 0.9091% | 186 | 130.2 | 187 | 0.5376% | 141 | 98.7 | 141 | 0% | 109 | 76.3 | 109 | 0% | 57 | 39.9 | 57 | 0%
80-AL1/13-ST1A | 90 / 100 | 459 | 321.3 | 481 | 4.793% | 442 | 309.4 | 464 | 4.977% | 422 | 295.4 | 444 | 5.213% | 401 | 280.7 | 424 | 5.736% | 379 | 265.3 | 403 | 6.332% | 356 | 249.2 | 382 | 7.303% | 331 | 231.7 | 358 | 8.157% | 317 | 221.9 | 346 | 9.148% | 302 | 211.4 | 333 | 10.26%
FeAl 50 (6/1) | 80 / 80 | 445 | 311.5 | 453 | 1.798% | 427 | 298.9 | 434 | 1.639% | 405 | 283.5 | 410 | 1.235% | 382 | 267.4 | 386 | 1.047% | 358 | 250.6 | 362 | 1.117% | 332 | 232.4 | 335 | 0.9036% | 303 | 212.1 | 305 | 0.6601% | 286 | 200.2 | 288 | 0.6993% | 269 | 188.3 | 270 | 0.3717%
| 50 / 50 | 396 | 277.2 | 402 | 1.515% | 372 | 260.4 | 377 | 1.344% | 341 | 238.7 | 345 | 1.173% | 309 | 216.3 | 312 | 0.9709% | 273 | 191.1 | 275 | 0.7326% | 230 | 161 | 231 | 0.4348% | 172 | 120.4 | 173 | 0.5814% | 132 | 92.4 | 133 | 0.7576% | 66 | 46.2 | 66 | 0%
79-AL1/46-ST1A | 90 / 100 | 488 | 341.6 | 522 | 6.967% | 471 | 329.7 | 504 | 7.006% | 449 | 314.3 | 481 | 7.127% | 427 | 298.9 | 459 | 7.494% | 404 | 282.8 | 436 | 7.921% | 379 | 265.3 | 413 | 8.971% | 352 | 246.4 | 387 | 9.943% | 337 | 235.9 | 373 | 10.68% | 321 | 224.7 | 359 | 11.84%
Spesial 50 (12/7) | 80 / 80 | 473 | 331.1 | 491 | 3.805% | 454 | 317.8 | 470 | 3.524% | 430 | 301 | 443 | 3.023% | 406 | 284.2 | 417 | 2.709% | 380 | 266 | 390 | 2.632% | 353 | 247.1 | 361 | 2.266% | 322 | 225.4 | 328 | 1.863% | 304 | 212.8 | 310 | 1.974% | 285 | 199.5 | 290 | 1.754%
| 50 / 50 | 420 | 294 | 435 | 3.571% | 395 | 276.5 | 407 | 3.038% | 362 | 253.4 | 372 | 2.762% | 327 | 228.9 | 335 | 2.446% | 288 | 201.6 | 294 | 2.083% | 242 | 169.4 | 246 | 1.653% | 180 | 126 | 182 | 1.111% | 135 | 94.5 | 137 | 1.481% | 55 | 38.5 | 56 | 1.818%
| 40 / 40 | 398 | 278.6 | 412 | 3.518% | 370 | 259 | 381 | 2.973% | 333 | 233.1 | 341 | 2.402% | 292 | 204.4 | 298 | 2.055% | 243 | 170.1 | 248 | 2.058% | 180 | 126 | 183 | 1.667% | 50 | 35 | 50 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
111-AL1/19-ST1A | 90 / 100 | 577 | 403.9 | 614 | 6.412% | 556 | 389.2 | 592 | 6.475% | 530 | 371 | 565 | 6.604% | 503 | 352.1 | 539 | 7.157% | 476 | 333.2 | 512 | 7.563% | 446 | 312.2 | 484 | 8.52% | 414 | 289.8 | 453 | 9.42% | 396 | 277.2 | 437 | 10.35% | 377 | 263.9 | 420 | 11.41%
FeAl 70 (6/1) | 80 / 80 | 559 | 391.3 | 577 | 3.22% | 536 | 375.2 | 551 | 2.799% | 508 | 355.6 | 520 | 2.362% | 479 | 335.3 | 489 | 2.088% | 448 | 313.6 | 457 | 2.009% | 415 | 290.5 | 422 | 1.687% | 378 | 264.6 | 384 | 1.587% | 357 | 249.9 | 362 | 1.401% | 334 | 233.8 | 339 | 1.497%
| 50 / 50 | 496 | 347.2 | 510 | 2.823% | 465 | 325.5 | 477 | 2.581% | 426 | 298.2 | 436 | 2.347% | 385 | 269.5 | 392 | 1.818% | 338 | 236.6 | 344 | 1.775% | 283 | 198.1 | 288 | 1.767% | 210 | 147 | 212 | 0.9524% | 157 | 109.9 | 158 | 0.6369% | 63 | 44.1 | 64 | 1.587%
112-AL1/65-ST1A | 90 / 100 | 616 | 431.2 | 675 | 9.578% | 594 | 415.8 | 650 | 9.428% | 565 | 395.5 | 619 | 9.558% | 537 | 375.9 | 590 | 9.87% | 508 | 355.6 | 560 | 10.24% | 477 | 333.9 | 529 | 10.9% | 442 | 309.4 | 495 | 11.99% | 423 | 296.1 | 477 | 12.77% | 402 | 281.4 | 458 | 13.93%
Spesial 70 (12/7) | 80 / 80 | 597 | 417.9 | 632 | 5.863% | 572 | 400.4 | 604 | 5.594% | 542 | 379.4 | 569 | 4.982% | 511 | 357.7 | 534 | 4.501% | 478 | 334.6 | 498 | 4.184% | 443 | 310.1 | 460 | 3.837% | 403 | 282.1 | 417 | 3.474% | 380 | 266 | 393 | 3.421% | 356 | 249.2 | 367 | 3.09%
| 50 / 50 | 528 | 369.6 | 558 | 5.682% | 496 | 347.2 | 521 | 5.04% | 454 | 317.8 | 474 | 4.405% | 409 | 286.3 | 426 | 4.156% | 359 | 251.3 | 372 | 3.621% | 299 | 209.3 | 310 | 3.679% | 219 | 153.3 | 225 | 2.74% | 159 | 111.3 | 164 | 3.145% | 37 | 25.9 | 37 | 0%
112-AL1/18-ST1A | 90 / 100 | 671 | 469.7 | 711 | 5.961% | 644 | 450.8 | 683 | 6.056% | 610 | 427 | 649 | 6.393% | 576 | 403.2 | 615 | 6.771% | 542 | 379.4 | 583 | 7.565% | 504 | 352.8 | 547 | 8.532% | 464 | 324.8 | 509 | 9.698% | 442 | 309.4 | 490 | 10.86% | 418 | 292.6 | 469 | 12.2%
FeAl 70 (26/7) | 80 / 80 | 648 | 453.6 | 663 | 2.315% | 618 | 432.6 | 631 | 2.104% | 581 | 406.7 | 592 | 1.893% | 544 | 380.8 | 553 | 1.654% | 507 | 354.9 | 515 | 1.578% | 465 | 325.5 | 471 | 1.29% | 419 | 293.3 | 425 | 1.432% | 394 | 275.8 | 399 | 1.269% | 367 | 256.9 | 371 | 1.09%
| 50 / 50 | 566 | 396.2 | 579 | 2.297% | 528 | 369.6 | 538 | 1.894% | 479 | 335.3 | 487 | 1.67% | 428 | 299.6 | 434 | 1.402% | 374 | 261.8 | 379 | 1.337% | 307 | 214.9 | 311 | 1.303% | 222 | 155.4 | 225 | 1.351% | 164 | 114.8 | 165 | 0.6098% | 63 | 44.1 | 63 | 0%
151-AL1/15-ST1A | 90 / 100 | 804 | 562.8 | 861 | 7.09% | 771 | 539.7 | 827 | 7.263% | 730 | 511 | 785 | 7.534% | 689 | 482.3 | 744 | 7.983% | 647 | 452.9 | 703 | 8.655% | 603 | 422.1 | 660 | 9.453% | 554 | 387.8 | 615 | 11.01% | 528 | 369.6 | 590 | 11.74% | 500 | 350 | 565 | 13%
Spesial 95 (22/7) | 80 / 80 | 775 | 542.5 | 802 | 3.484% | 740 | 518 | 763 | 3.108% | 695 | 486.5 | 715 | 2.878% | 651 | 455.7 | 667 | 2.458% | 605 | 423.5 | 619 | 2.314% | 556 | 389.2 | 567 | 1.978% | 501 | 350.7 | 510 | 1.796% | 470 | 329 | 479 | 1.915% | 438 | 306.6 | 445 | 1.598%
| 50 / 50 | 676 | 473.2 | 699 | 3.402% | 630 | 441 | 649 | 3.016% | 571 | 399.7 | 586 | 2.627% | 510 | 357 | 522 | 2.353% | 442 | 309.4 | 452 | 2.262% | 364 | 254.8 | 370 | 1.648% | 261 | 182.7 | 265 | 1.533% | 188 | 131.6 | 190 | 1.064% | 49 | 34.3 | 49 | 0%
151-AL1/25-ST1A | 90 / 100 | 813 | 569.1 | 875 | 7.626% | 780 | 546 | 840 | 7.692% | 738 | 516.6 | 797 | 7.995% | 696 | 487.2 | 755 | 8.477% | 654 | 457.8 | 713 | 9.021% | 609 | 426.3 | 670 | 10.02% | 560 | 392 | 624 | 11.43% | 534 | 373.8 | 599 | 12.17% | 505 | 353.5 | 573 | 13.47%
FeAl 95 (26/7) | 80 / 80 | 784 | 548.8 | 815 | 3.954% | 748 | 523.6 | 775 | 3.61% | 703 | 492.1 | 726 | 3.272% | 658 | 460.6 | 677 | 2.888% | 611 | 427.7 | 627 | 2.619% | 562 | 393.4 | 575 | 2.313% | 506 | 354.2 | 517 | 2.174% | 475 | 332.5 | 485 | 2.105% | 442 | 309.4 | 451 | 2.036%
| 50 / 50 | 683 | 478.1 | 709 | 3.807% | 637 | 445.9 | 659 | 3.454% | 577 | 403.9 | 595 | 3.12% | 515 | 360.5 | 529 | 2.718% | 446 | 312.2 | 457 | 2.466% | 367 | 256.9 | 375 | 2.18% | 262 | 183.4 | 267 | 1.908% | 188 | 131.6 | 192 | 2.128% | 42 | 29.4 | 42 | 0%
151-AL1/35-ST1A | 90 / 100 | 823 | 576.1 | 890 | 8.141% | 789 | 552.3 | 855 | 8.365% | 747 | 522.9 | 811 | 8.568% | 705 | 493.5 | 768 | 8.936% | 662 | 463.4 | 725 | 9.517% | 617 | 431.9 | 681 | 10.37% | 567 | 396.9 | 634 | 11.82% | 540 | 378 | 609 | 12.78% | 511 | 357.7 | 582 | 13.89%
FeAl 95 (30/7) | 80 / 80 | 793 | 555.1 | 829 | 4.54% | 757 | 529.9 | 788 | 4.095% | 711 | 497.7 | 738 | 3.797% | 666 | 466.2 | 688 | 3.303% | 619 | 433.3 | 637 | 2.908% | 568 | 397.6 | 584 | 2.817% | 512 | 358.4 | 525 | 2.539% | 481 | 336.7 | 493 | 2.495% | 447 | 312.9 | 458 | 2.461%
| 50 / 50 | 691 | 483.7 | 721 | 4.342% | 645 | 451.5 | 670 | 3.876% | 584 | 408.8 | 604 | 3.425% | 520 | 364 | 537 | 3.269% | 451 | 315.7 | 464 | 2.882% | 370 | 259 | 380 | 2.703% | 264 | 184.8 | 270 | 2.273% | 188 | 131.6 | 193 | 2.66% | 31 | 21.7 | 31 | 0%
- | 90 / 100 | 862 | 603.4 | 1026 | 19.03% | 831 | 581.7 | 986 | 18.65% | 790 | 553 | 936 | 18.48% | 750 | 525 | 888 | 18.4% | 708 | 495.6 | 841 | 18.79% | 664 | 464.8 | 792 | 19.28% | 615 | 430.5 | 740 | 20.33% | 588 | 411.6 | 712 | 21.09% | 558 | 390.6 | 684 | 22.58%
FeAl 115 sp (18/37)* | 80 / 80 | 833 | 583.1 | 955 | 14.65% | 799 | 559.3 | 910 | 13.89% | 755 | 528.5 | 852 | 12.85% | 711 | 497.7 | 796 | 11.95% | 664 | 464.8 | 739 | 11.3% | 614 | 429.8 | 680 | 10.75% | 558 | 390.6 | 613 | 9.857% | 526 | 368.2 | 576 | 9.506% | 490 | 343 | 536 | 9.388%
| 50 / 50 | 732 | 512.4 | 837 | 14.34% | 687 | 480.9 | 779 | 13.39% | 626 | 438.2 | 703 | 12.3% | 562 | 393.4 | 627 | 11.57% | 490 | 343 | 542 | 10.61% | 403 | 282.1 | 443 | 9.926% | 282 | 197.4 | 308 | 9.22% | 187 | 130.9 | 204 | 9.091% | 0 | 0 | 0 | 0%
190-AL1/18-ST1A | 90 / 100 | 930 | 651 | 1011 | 8.71% | 892 | 624.4 | 970 | 8.744% | 844 | 590.8 | 920 | 9.005% | 797 | 557.9 | 872 | 9.41% | 748 | 523.6 | 823 | 10.03% | 697 | 487.9 | 773 | 10.9% | 640 | 448 | 719 | 12.34% | 610 | 427 | 690 | 13.11% | 577 | 403.9 | 660 | 14.38%
Spesial 120 (22/7) | 80 / 80 | 897 | 627.9 | 941 | 4.905% | 856 | 599.2 | 894 | 4.439% | 804 | 562.8 | 837 | 4.104% | 752 | 526.4 | 780 | 3.723% | 698 | 488.6 | 722 | 3.438% | 642 | 449.4 | 662 | 3.115% | 578 | 404.6 | 595 | 2.941% | 543 | 380.1 | 558 | 2.762% | 504 | 352.8 | 518 | 2.778%
| 50 / 50 | 781 | 546.7 | 818 | 4.738% | 728 | 509.6 | 760 | 4.396% | 659 | 461.3 | 685 | 3.945% | 587 | 410.9 | 608 | 3.578% | 508 | 355.6 | 524 | 3.15% | 416 | 291.2 | 428 | 2.885% | 295 | 206.5 | 303 | 2.712% | 208 | 145.6 | 214 | 2.885% | 0 | 0 | 0 | 0%
191-AL1/31-ST1A | 90 / 100 | 945 | 661.5 | 1034 | 9.418% | 907 | 634.9 | 992 | 9.372% | 858 | 600.6 | 940 | 9.557% | 809 | 566.3 | 890 | 10.01% | 760 | 532 | 840 | 10.53% | 708 | 495.6 | 789 | 11.44% | 650 | 455 | 734 | 12.92% | 619 | 433.3 | 705 | 13.89% | 586 | 410.2 | 674 | 15.02%
FeAl 120 (26/7) | 80 / 80 | 911 | 637.7 | 961 | 5.488% | 870 | 609 | 914 | 5.057% | 817 | 571.9 | 854 | 4.529% | 764 | 534.8 | 796 | 4.188% | 709 | 496.3 | 737 | 3.949% | 652 | 456.4 | 675 | 3.528% | 587 | 410.9 | 606 | 3.237% | 551 | 385.7 | 568 | 3.085% | 512 | 358.4 | 528 | 3.125%
| 50 / 50 | 793 | 555.1 | 835 | 5.296% | 739 | 517.3 | 775 | 4.871% | 669 | 468.3 | 698 | 4.335% | 596 | 417.2 | 620 | 4.027% | 515 | 360.5 | 534 | 3.689% | 422 | 295.4 | 436 | 3.318% | 298 | 208.6 | 307 | 3.02% | 209 | 146.3 | 215 | 2.871% | 0 | 0 | 0 | 0%
| 40 / 40 | 746 | 522.2 | 785 | 5.228% | 686 | 480.2 | 719 | 4.81% | 606 | 424.2 | 633 | 4.455% | 521 | 364.7 | 542 | 4.031% | 423 | 296.1 | 438 | 3.546% | 297 | 207.9 | 307 | 3.367% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
191-AL1/45-ST1A | 90 / 100 | 958 | 670.6 | 1056 | 10.23% | 919 | 643.3 | 1013 | 10.23% | 870 | 609 | 959 | 10.23% | 821 | 574.7 | 908 | 10.6% | 770 | 539 | 857 | 11.3% | 717 | 501.9 | 805 | 12.27% | 659 | 461.3 | 748 | 13.51% | 628 | 439.6 | 718 | 14.33% | 594 | 415.8 | 687 | 15.66%
FeAl 120 (30/7) | 80 / 80 | 924 | 646.8 | 981 | 6.169% | 882 | 617.4 | 932 | 5.669% | 828 | 579.6 | 871 | 5.193% | 774 | 541.8 | 812 | 4.91% | 719 | 503.3 | 751 | 4.451% | 660 | 462 | 688 | 4.242% | 594 | 415.8 | 617 | 3.872% | 558 | 390.6 | 578 | 3.584% | 519 | 363.3 | 537 | 3.468%
| 50 / 50 | 803 | 562.1 | 852 | 6.102% | 749 | 524.3 | 790 | 5.474% | 677 | 473.9 | 711 | 5.022% | 603 | 422.1 | 631 | 4.643% | 521 | 364.7 | 543 | 4.223% | 426 | 298.2 | 443 | 3.991% | 300 | 210 | 311 | 3.667% | 209 | 146.3 | 216 | 3.349% | 0 | 0 | 0 | 0%
239-AL1/23-ST1A | 90 / 100 | 1075 | 752.5 | 1190 | 10.7% | 1031 | 721.7 | 1142 | 10.77% | 975 | 682.5 | 1081 | 10.87% | 920 | 644 | 1023 | 11.2% | 863 | 604.1 | 965 | 11.82% | 804 | 562.8 | 906 | 12.69% | 739 | 517.3 | 843 | 14.07% | 703 | 492.1 | 809 | 15.08% | 666 | 466.2 | 773 | 16.07%
Spesial 150 (22/7) | 80 / 80 | 1036 | 725.2 | 1106 | 6.757% | 989 | 692.3 | 1050 | 6.168% | 928 | 649.6 | 981 | 5.711% | 868 | 607.6 | 914 | 5.3% | 806 | 564.2 | 845 | 4.839% | 740 | 518 | 773 | 4.459% | 666 | 466.2 | 694 | 4.204% | 625 | 437.5 | 650 | 4% | 580 | 406 | 603 | 3.966%
| 50 / 50 | 901 | 630.7 | 959 | 6.437% | 839 | 587.3 | 890 | 6.079% | 759 | 531.3 | 800 | 5.402% | 675 | 472.5 | 709 | 5.037% | 583 | 408.1 | 610 | 4.631% | 476 | 333.2 | 496 | 4.202% | 333 | 233.1 | 347 | 4.204% | 229 | 160.3 | 238 | 3.93% | 0 | 0 | 0 | 0%
239-AL1/39-ST1A | 90 / 100 | 1089 | 762.3 | 1214 | 11.48% | 1045 | 731.5 | 1164 | 11.39% | 988 | 691.6 | 1102 | 11.54% | 932 | 652.4 | 1043 | 11.91% | 875 | 612.5 | 983 | 12.34% | 815 | 570.5 | 923 | 13.25% | 748 | 523.6 | 858 | 14.71% | 712 | 498.4 | 823 | 15.59% | 674 | 471.8 | 787 | 16.77%
FeAl 150 (26/7) | 80 / 80 | 1049 | 734.3 | 1127 | 7.436% | 1001 | 700.7 | 1070 | 6.893% | 940 | 658 | 999 | 6.277% | 879 | 615.3 | 930 | 5.802% | 816 | 571.2 | 867 | 6.25% | 749 | 524.3 | 787 | 5.073% | 674 | 471.8 | 705 | 4.599% | 632 | 442.4 | 661 | 4.589% | 587 | 410.9 | 613 | 4.429%
| 50 / 50 | 912 | 638.4 | 977 | 7.127% | 850 | 595 | 906 | 6.588% | 768 | 537.6 | 814 | 5.99% | 683 | 478.1 | 721 | 5.564% | 589 | 412.3 | 620 | 5.263% | 481 | 336.7 | 503 | 4.574% | 335 | 234.5 | 350 | 4.478% | 228 | 159.6 | 238 | 4.386% | 0 | 0 | 0 | 0%
238-AL1/56-ST1A | 90 / 100 | 1102 | 771.4 | 1238 | 12.34% | 1057 | 739.9 | 1187 | 12.3% | 1000 | 700 | 1123 | 12.3% | 943 | 660.1 | 1063 | 12.73% | 885 | 619.5 | 1002 | 13.22% | 824 | 576.8 | 940 | 14.08% | 757 | 529.9 | 874 | 15.46% | 721 | 504.7 | 839 | 16.37% | 682 | 477.4 | 802 | 17.6%
FeAl 150 (30/7) | 80 / 80 | 1062 | 743.4 | 1149 | 8.192% | 1013 | 709.1 | 1091 | 7.7% | 951 | 665.7 | 1018 | 7.045% | 889 | 622.3 | 947 | 6.524% | 825 | 577.5 | 875 | 6.061% | 758 | 530.6 | 800 | 5.541% | 681 | 476.7 | 718 | 5.433% | 639 | 447.3 | 672 | 5.164% | 594 | 415.8 | 623 | 4.882%
| 50 / 50 | 922 | 645.4 | 996 | 8.026% | 859 | 601.3 | 923 | 7.451% | 776 | 543.2 | 829 | 6.83% | 690 | 483 | 734 | 6.377% | 595 | 416.5 | 630 | 5.882% | 485 | 339.5 | 511 | 5.361% | 337 | 235.9 | 354 | 5.045% | 228 | 159.6 | 239 | 4.825% | 0 | 0 | 0 | 0%
239-AL1/108-ST1A | 90 / 100 | 1146 | 802.2 | 1322 | 15.36% | 1100 | 770 | 1266 | 15.09% | 1040 | 728 | 1197 | 15.1% | 981 | 686.7 | 1132 | 15.39% | 920 | 644 | 1067 | 15.98% | 857 | 599.9 | 1000 | 16.69% | 787 | 550.9 | 929 | 18.04% | 749 | 524.3 | 892 | 19.09% | 708 | 495.6 | 852 | 20.34%
FeAl 150 (42/19) | 80 / 80 | 1104 | 772.8 | 1223 | 10.78% | 1054 | 737.8 | 1161 | 10.15% | 989 | 692.3 | 1082 | 9.403% | 924 | 646.8 | 1006 | 8.874% | 858 | 600.6 | 929 | 8.275% | 787 | 550.9 | 848 | 7.751% | 707 | 494.9 | 759 | 7.355% | 663 | 464.1 | 711 | 7.24% | 616 | 431.2 | 658 | 6.818%
| 50 / 50 | 957 | 669.9 | 1058 | 10.55% | 891 | 623.7 | 980 | 9.989% | 804 | 562.8 | 879 | 9.328% | 715 | 500.5 | 776 | 8.531% | 615 | 430.5 | 665 | 8.13% | 500 | 350 | 537 | 7.4% | 344 | 240.8 | 368 | 6.977% | 226 | 158.2 | 242 | 7.08% | 0 | 0 | 0 | 0%
294-AL1/28-ST1A | 90 / 100 | 1228 | 859.6 | 1386 | 12.87% | 1178 | 824.6 | 1329 | 12.82% | 1113 | 779.1 | 1257 | 12.94% | 1050 | 735 | 1189 | 13.24% | 985 | 689.5 | 1121 | 13.81% | 918 | 642.6 | 1051 | 14.49% | 843 | 590.1 | 977 | 15.9% | 802 | 561.4 | 938 | 16.96% | 759 | 531.3 | 896 | 18.05%
Spesial 185 (22/7) | 80 / 80 | 1183 | 828.1 | 1285 | 8.622% | 1129 | 790.3 | 1220 | 8.06% | 1059 | 741.3 | 1138 | 7.46% | 990 | 693 | 1059 | 6.97% | 919 | 643.3 | 978 | 6.42% | 843 | 590.1 | 894 | 6.05% | 758 | 530.6 | 801 | 5.673% | 711 | 497.7 | 750 | 5.485% | 660 | 462 | 695 | 5.303%
| 50 / 50 | 1026 | 718.2 | 1114 | 8.577% | 956 | 669.2 | 1032 | 7.95% | 863 | 604.1 | 926 | 7.3% | 767 | 536.9 | 819 | 6.78% | 661 | 462.7 | 702 | 6.203% | 538 | 376.6 | 568 | 5.576% | 372 | 260.4 | 392 | 5.376% | 248 | 173.6 | 261 | 5.242% | 0 | 0 | 0 | 0%
293-AL1/48ST1A | 90 / 100 | 1241 | 868.7 | 1412 | 13.78% | 1190 | 833 | 1353 | 13.7% | 1125 | 787.5 | 1279 | 13.69% | 1061 | 742.7 | 1210 | 14.04% | 996 | 697.2 | 1140 | 14.46% | 927 | 648.9 | 1070 | 15.43% | 851 | 595.7 | 994 | 16.8% | 810 | 567 | 953 | 17.65% | 766 | 536.2 | 911 | 18.93%
FeAl 185 (26/7) | 80 / 80 | 1195 | 836.5 | 1308 | 9.456% | 1141 | 798.7 | 1241 | 8.764% | 1070 | 749 | 1158 | 8.224% | 1000 | 700 | 1077 | 7.7% | 928 | 649.6 | 994 | 7.112% | 852 | 596.4 | 909 | 6.69% | 766 | 536.2 | 814 | 6.266% | 718 | 502.6 | 761 | 5.989% | 666 | 466.2 | 705 | 5.856%
| 50 / 50 | 1037 | 725.9 | 1133 | 9.257% | 966 | 676.2 | 1056 | 9.317% | 872 | 610.4 | 941 | 7.913% | 774 | 541.8 | 832 | 7.494% | 667 | 466.9 | 713 | 6.897% | 542 | 379.4 | 576 | 6.273% | 373 | 261.1 | 396 | 6.166% | 246 | 172.2 | 261 | 6.098% | 0 | 0 | 0 | 0%
| 40 / 40 | 974 | 681.8 | 1063 | 9.138% | 895 | 626.5 | 971 | 8.492% | 788 | 551.6 | 850 | 7.868% | 674 | 471.8 | 723 | 7.27% | 542 | 379.4 | 578 | 6.642% | 370 | 259 | 393 | 6.216% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
294-AL1/69-ST1A | 90 / 100 | 1258 | 880.6 | 1445 | 14.86% | 1207 | 844.9 | 1384 | 14.66% | 1141 | 798.7 | 1309 | 14.72% | 1076 | 753.2 | 1237 | 14.96% | 1009 | 706.3 | 1166 | 15.56% | 940 | 658 | 1093 | 16.28% | 863 | 604.1 | 1016 | 17.73% | 821 | 574.7 | 974 | 18.64% | 777 | 543.9 | 931 | 19.82%
FeAl 185 (30/7) | 80 / 80 | 1212 | 848.4 | 1338 | 10.4% | 1156 | 809.2 | 1270 | 9.862% | 1085 | 759.5 | 1183 | 9.032% | 1014 | 709.8 | 1100 | 8.481% | 941 | 658.7 | 1015 | 7.864% | 863 | 604.1 | 927 | 7.416% | 776 | 543.2 | 830 | 6.959% | 727 | 508.9 | 777 | 6.878% | 675 | 472.5 | 719 | 6.519%
| 50 / 50 | 1050 | 735 | 1158 | 10.29% | 979 | 685.3 | 1072 | 9.499% | 883 | 618.1 | 961 | 8.834% | 784 | 548.8 | 848 | 8.163% | 674 | 471.8 | 727 | 7.864% | 547 | 382.9 | 586 | 7.13% | 375 | 262.5 | 401 | 6.933% | 246 | 172.2 | 262 | 6.504% | 0 | 0 | 0 | 0%
381-AL1/20-ST1A | 90 / 100 | 1389 | 972.3 | 1606 | 15.62% | 1334 | 933.8 | 1540 | 15.44% | 1263 | 884.1 | 1457 | 15.36% | 1192 | 834.4 | 1378 | 15.6% | 1120 | 784 | 1300 | 16.07% | 1045 | 731.5 | 1220 | 16.75% | 961 | 672.7 | 1135 | 18.11% | 915 | 640.5 | 1089 | 19.02% | 866 | 606.2 | 1042 | 20.32%
Spesial 240 (42/7) | 80 / 80 | 1339 | 937.3 | 1489 | 11.2% | 1279 | 895.3 | 1414 | 10.56% | 1202 | 841.4 | 1319 | 9.734% | 1125 | 787.5 | 1227 | 9.067% | 1045 | 731.5 | 1134 | 8.517% | 960 | 672 | 1037 | 8.021% | 865 | 605.5 | 929 | 7.399% | 811 | 567.7 | 870 | 7.275% | 753 | 527.1 | 806 | 7.039%
| 50 / 50 | 1164 | 814.8 | 1292 | 11% | 1086 | 760.2 | 1198 | 10.31% | 981 | 686.7 | 1075 | 9.582% | 873 | 611.1 | 950 | 8.82% | 752 | 526.4 | 814 | 8.245% | 611 | 427.7 | 657 | 7.529% | 418 | 292.6 | 448 | 7.177% | 269 | 188.3 | 287 | 6.691% | 0 | 0 | 0 | 0%
382-AL1/49-ST1A | 90 / 100 | 1413 | 989.1 | 1654 | 17.06% | 1357 | 949.9 | 1585 | 16.8% | 1284 | 898.8 | 1499 | 16.74% | 1213 | 849.1 | 1417 | 16.82% | 1139 | 797.3 | 1337 | 17.38% | 1062 | 743.4 | 1255 | 18.17% | 977 | 683.9 | 1167 | 19.45% | 930 | 651 | 1120 | 20.43% | 880 | 616 | 1071 | 21.7%
FeAl 240 (54/7) | 80 / 80 | 1362 | 953.4 | 1532 | 12.48% | 1301 | 910.7 | 1454 | 11.76% | 1222 | 855.4 | 1356 | 10.97% | 1144 | 800.8 | 1261 | 10.23% | 1063 | 744.1 | 1164 | 9.501% | 976 | 683.2 | 1065 | 9.119% | 879 | 615.3 | 953 | 8.419% | 824 | 576.8 | 892 | 8.252% | 765 | 535.5 | 826 | 7.974%
| 50 / 50 | 1183 | 828.1 | 1328 | 12.26% | 1104 | 772.8 | 1231 | 11.5% | 997 | 697.9 | 1103 | 10.63% | 886 | 620.2 | 974 | 9.932% | 763 | 534.1 | 834 | 9.305% | 619 | 433.3 | 673 | 8.724% | 421 | 294.7 | 455 | 8.076% | 267 | 186.9 | 288 | 7.865% | 0 | 0 | 0 | 0%
381-AL1/62-ST1A | 90 / 100 | 1466 | 1026.2 | 1718 | 17.19% | 1407 | 984.9 | 1645 | 16.92% | 1329 | 930.3 | 1554 | 16.93% | 1253 | 877.1 | 1468 | 17.16% | 1175 | 822.5 | 1382 | 17.62% | 1094 | 765.8 | 1296 | 18.46% | 1004 | 702.8 | 1203 | 19.82% | 955 | 668.5 | 1154 | 20.84% | 903 | 632.1 | 1103 | 22.15%
FeAl 240 (26/7) | 80 / 80 | 1411 | 987.7 | 1588 | 12.54% | 1347 | 942.9 | 1506 | 11.8% | 1263 | 884.1 | 1402 | 11.01% | 1180 | 826 | 1302 | 10.34% | 1094 | 765.8 | 1200 | 9.689% | 1004 | 702.8 | 1095 | 9.064% | 901 | 630.7 | 979 | 8.657% | 845 | 591.5 | 915 | 8.284% | 783 | 548.1 | 846 | 8.046%
| 50 / 50 | 1221 | 854.7 | 1373 | 12.45% | 1138 | 796.6 | 1270 | 11.6% | 1025 | 717.5 | 1136 | 10.83% | 909 | 636.3 | 1001 | 10.12% | 780 | 546 | 854 | 9.487% | 631 | 441.7 | 686 | 8.716% | 426 | 298.2 | 462 | 8.451% | 268 | 187.6 | 289 | 7.836% | 0 | 0 | 0 | 0%
381-AL1/87-ST1A | 90 / 100 | 1485 | 1039.5 | 1759 | 18.45% | 1425 | 997.5 | 1684 | 18.18% | 1346 | 942.2 | 1590 | 18.13% | 1269 | 888.3 | 1502 | 18.36% | 1190 | 833 | 1414 | 18.82% | 1108 | 775.6 | 1325 | 19.58% | 1017 | 711.9 | 1230 | 20.94% | 967 | 676.9 | 1180 | 22.03% | 914 | 639.8 | 1127 | 23.3%
FeAl 240 (30/19) | 80 / 80 | 1429 | 1000.3 | 1625 | 13.72% | 1365 | 955.5 | 1540 | 12.82% | 1279 | 895.3 | 1433 | 12.04% | 1195 | 836.5 | 1330 | 11.3% | 1108 | 775.6 | 1226 | 10.65% | 1016 | 711.2 | 1119 | 10.14% | 912 | 638.4 | 999 | 9.539% | 855 | 598.5 | 934 | 9.24% | 792 | 554.4 | 863 | 8.965%
| 50 / 50 | 1237 | 865.9 | 1404 | 13.5% | 1152 | 806.4 | 1299 | 12.76% | 1037 | 725.9 | 1161 | 11.96% | 919 | 643.3 | 1022 | 11.21% | 789 | 552.3 | 872 | 10.52% | 637 | 445.9 | 699 | 9.733% | 429 | 300.3 | 469 | 9.324% | 266 | 186.2 | 290 | 9.023% | 0 | 0 | 0 | 0%
| 40 / 40 | 1160 | 812 | 1316 | 13.45% | 1066 | 746.2 | 1200 | 12.57% | 935 | 654.5 | 1045 | 11.76% | 797 | 557.9 | 885 | 11.04% | 636 | 445.2 | 701 | 10.22% | 423 | 296.1 | 465 | 9.929% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
402-AL1/52-ST1A | 90 / 100 | 1462 | 1023.4 | 1722 | 17.78% | 1404 | 982.8 | 1650 | 17.52% | 1328 | 929.6 | 1560 | 17.47% | 1254 | 877.8 | 1475 | 17.62% | 1178 | 824.6 | 1390 | 18% | 1098 | 768.6 | 1305 | 18.85% | 1010 | 707 | 1213 | 20.1% | 962 | 673.4 | 1164 | 21% | 910 | 637 | 1113 | 22.31%
FeAl 253 Condor | 80 / 80 | 1408 | 985.6 | 1594 | 13.21% | 1346 | 942.2 | 1513 | 12.41% | 1264 | 884.8 | 1410 | 11.55% | 1183 | 828.1 | 1311 | 10.82% | 1098 | 768.6 | 1210 | 10.2% | 1009 | 706.3 | 1106 | 9.613% | 908 | 635.6 | 990 | 9.031% | 852 | 596.4 | 926 | 8.685% | 790 | 553 | 857 | 8.481%
| 50 / 50 | 1223 | 856.1 | 1382 | 13% | 1141 | 798.7 | 1280 | 12.18% | 1030 | 721 | 1146 | 11.26% | 915 | 640.5 | 1012 | 10.6% | 788 | 551.6 | 865 | 9.772% | 638 | 446.6 | 697 | 9.248% | 432 | 302.4 | 470 | 8.796% | 271 | 189.7 | 293 | 8.118% | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 90 / 100 | 1647 | 1152.9 | 2045 | 24.17% | 1580 | 1106 | 1956 | 23.8% | 1492 | 1044.4 | 1844 | 23.59% | 1406 | 984.2 | 1740 | 23.76% | 1318 | 922.6 | 1636 | 24.13% | 1227 | 858.9 | 1553 | 26.57% | 1125 | 787.5 | 1422 | 26.4% | 1070 | 749 | 1363 | 27.38% | 1011 | 707.7 | 1302 | 28.78%
FeAl 266 sp (42/37) | 80 / 80 | 1584 | 1108.8 | 1883 | 18.88% | 1512 | 1058.4 | 1783 | 17.92% | 1416 | 991.2 | 1655 | 16.88% | 1323 | 926.1 | 1533 | 15.87% | 1225 | 857.5 | 1411 | 15.18% | 1123 | 786.1 | 1285 | 14.43% | 1007 | 704.9 | 1146 | 13.8% | 943 | 660.1 | 1069 | 13.36% | 873 | 611.1 | 987 | 13.06%
| 50 / 50 | 1366 | 956.2 | 1623 | 18.81% | 1272 | 890.4 | 1499 | 17.85% | 1144 | 800.8 | 1335 | 16.7% | 1011 | 707.7 | 1171 | 15.83% | 865 | 605.5 | 995 | 15.03% | 694 | 485.8 | 792 | 14.12% | 457 | 319.9 | 518 | 13.35% | 264 | 184.8 | 296 | 12.12% | 0 | 0 | 0 | 0%
| 40 / 40 | 1280 | 896 | 1518 | 18.59% | 1175 | 822.5 | 1383 | 17.7% | 1029 | 720.3 | 1199 | 16.52% | 873 | 611.1 | 1010 | 15.69% | 691 | 483.7 | 793 | 14.76% | 449 | 314.3 | 512 | 14.03% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 90 / 100 | 1661 | 1162.7 | 2068 | 24.5% | 1594 | 1115.8 | 1978 | 24.09% | 1505 | 1053.5 | 1864 | 23.85% | 1418 | 992.6 | 1759 | 24.05% | 1330 | 931 | 1654 | 24.36% | 1237 | 865.9 | 1550 | 25.3% | 1135 | 794.5 | 1437 | 26.61% | 1079 | 755.3 | 1378 | 27.71% | 1019 | 713.3 | 1316 | 29.15%
FeAl 269 sp (42/37) | 80 / 80 | 1597 | 1117.9 | 1904 | 19.22% | 1525 | 1067.5 | 1803 | 18.23% | 1429 | 1000.3 | 1673 | 17.07% | 1334 | 933.8 | 1550 | 16.19% | 1236 | 865.2 | 1426 | 15.37% | 1133 | 793.1 | 1299 | 14.65% | 1016 | 711.2 | 1158 | 13.98% | 951 | 665.7 | 1080 | 13.56% | 880 | 616 | 997 | 13.3%
| 50 / 50 | 1378 | 964.6 | 1641 | 19.09% | 1284 | 898.8 | 1516 | 18.07% | 1154 | 807.8 | 1350 | 16.98% | 1020 | 714 | 1184 | 16.08% | 873 | 611.1 | 1005 | 15.12% | 700 | 490 | 800 | 14.29% | 460 | 322 | 524 | 13.91% | 265 | 185.5 | 298 | 12.45% | 0 | 0 | 0 | 0%
| 40 / 40 | 1291 | 903.7 | 1536 | 18.98% | 1186 | 830.2 | 1399 | 17.96% | 1038 | 726.6 | 1212 | 16.76% | 881 | 616.7 | 1021 | 15.89% | 697 | 487.9 | 801 | 14.92% | 452 | 316.4 | 517 | 14.38% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
476-AL1/24-ST1A | 90 / 100 | 1602 | 1121.4 | 1903 | 18.79% | 1538 | 1076.6 | 1823 | 18.53% | 1455 | 1018.5 | 1723 | 18.42% | 1374 | 961.8 | 1628 | 18.49% | 1290 | 903 | 1535 | 18.99% | 1202 | 841.4 | 1440 | 19.8% | 1105 | 773.5 | 1338 | 21.09% | 1052 | 736.4 | 1284 | 22.05% | 995 | 696.5 | 1227 | 23.32%
Spesial 300 (42/7) | 80 / 80 | 1543 | 1080.1 | 1761 | 14.13% | 1474 | 1031.8 | 1670 | 13.3% | 1384 | 968.8 | 1555 | 12.36% | 1295 | 906.5 | 1445 | 11.58% | 1202 | 841.4 | 1334 | 10.98% | 1104 | 772.8 | 1218 | 10.33% | 993 | 695.1 | 1090 | 9.768% | 931 | 651.7 | 1019 | 9.452% | 863 | 604.1 | 943 | 9.27%
| 50 / 50 | 1339 | 937.3 | 1525 | 13.89% | 1249 | 874.3 | 1412 | 13.05% | 1126 | 788.2 | 1263 | 12.17% | 1000 | 700 | 1114 | 11.4% | 859 | 601.3 | 951 | 10.71% | 694 | 485.8 | 764 | 10.09% | 467 | 326.9 | 510 | 9.208% | 286 | 200.2 | 311 | 8.741% | 0 | 0 | 0 | 0%
476-AL1/78-ST1A | 90 / 100 | 1689 | 1182.3 | 2038 | 20.66% | 1620 | 1134 | 1950 | 20.37% | 1530 | 1071 | 1840 | 20.26% | 1442 | 1009.4 | 1736 | 20.39% | 1352 | 946.4 | 1634 | 20.86% | 1259 | 881.3 | 1531 | 21.6% | 1155 | 808.5 | 1421 | 23.03% | 1098 | 768.6 | 1362 | 24.04% | 1037 | 725.9 | 1301 | 25.46%
FeAl 300 (26/7) | 80 / 80 | 1625 | 1137.5 | 1879 | 15.63% | 1551 | 1085.7 | 1781 | 14.83% | 1453 | 1017.1 | 1655 | 13.9% | 1357 | 949.9 | 1535 | 13.12% | 1258 | 880.6 | 1413 | 12.32% | 1153 | 807.1 | 1288 | 11.71% | 1034 | 723.8 | 1150 | 11.22% | 969 | 678.3 | 1073 | 10.73% | 897 | 627.9 | 991 | 10.48%
| 50 / 50 | 1403 | 982.1 | 1622 | 15.61% | 1307 | 914.9 | 1500 | 14.77% | 1176 | 823.2 | 1337 | 13.69% | 1041 | 728.7 | 1175 | 12.87% | 891 | 623.7 | 1000 | 12.23% | 717 | 501.9 | 798 | 11.3% | 476 | 333.2 | 528 | 10.92% | 283 | 198.1 | 312 | 10.25% | 0 | 0 | 0 | 0%
477-AL1/109-ST1A | 90 / 100 | 1715 | 1200.5 | 2094 | 22.1% | 1646 | 1152.2 | 2004 | 21.75% | 1554 | 1087.8 | 1890 | 21.62% | 1465 | 1025.5 | 1783 | 21.71% | 1373 | 961.1 | 1678 | 22.21% | 1278 | 894.6 | 1571 | 22.93% | 1172 | 820.4 | 1458 | 24.4% | 1115 | 780.5 | 1398 | 25.38% | 1053 | 737.1 | 1335 | 26.78%
FeAl 300 (30/19) | 80 / 80 | 1650 | 1155 | 1930 | 16.97% | 1575 | 1102.5 | 1829 | 16.13% | 1475 | 1032.5 | 1698 | 15.12% | 1378 | 964.6 | 1574 | 14.22% | 1277 | 893.9 | 1449 | 13.47% | 1170 | 819 | 1320 | 12.82% | 1050 | 735 | 1177 | 12.1% | 983 | 688.1 | 1099 | 11.8% | 910 | 637 | 1015 | 11.54%
| 50 / 50 | 1424 | 996.8 | 1665 | 16.92% | 1327 | 928.9 | 1539 | 15.98% | 1193 | 835.1 | 1371 | 14.92% | 1055 | 738.5 | 1204 | 14.12% | 903 | 632.1 | 1023 | 13.29% | 725 | 507.5 | 816 | 12.55% | 479 | 335.3 | 536 | 11.9% | 280 | 196 | 311 | 11.07% | 0 | 0 | 0 | 0%
476-AL1/62-ST1A | 90 / 100 | 1629 | 1140.3 | 1962 | 20.44% | 1565 | 1095.5 | 1878 | 20% | 1480 | 1036 | 1774 | 19.86% | 1397 | 977.9 | 1676 | 19.97% | 1312 | 918.4 | 1579 | 20.35% | 1223 | 856.1 | 1482 | 21.18% | 1124 | 786.8 | 1377 | 22.51% | 1069 | 748.3 | 1321 | 23.57% | 1011 | 707.7 | 1263 | 24.93%
FeAl 300 (54/7) | 80 / 80 | 1569 | 1098.3 | 1813 | 15.55% | 1499 | 1049.3 | 1720 | 14.74% | 1407 | 984.9 | 1600 | 13.72% | 1316 | 921.2 | 1486 | 12.92% | 1222 | 855.4 | 1371 | 12.19% | 1122 | 785.4 | 1251 | 11.5% | 1009 | 706.3 | 1119 | 10.9% | 946 | 662.2 | 1046 | 10.57% | 877 | 613.9 | 967 | 10.26%
| 50 / 50 | 1360 | 952 | 1570 | 15.44% | 1269 | 888.3 | 1453 | 14.5% | 1144 | 800.8 | 1298 | 13.46% | 1015 | 710.5 | 1143 | 12.61% | 872 | 610.4 | 975 | 11.81% | 703 | 492.1 | 782 | 11.24% | 470 | 329 | 519 | 10.43% | 282 | 197.4 | 310 | 9.929% | 0 | 0 | 0 | 0%
485-AL1/63-ST1A | 90 / 100 | 1646 | 1152.2 | 1988 | 20.78% | 1581 | 1106.7 | 1904 | 20.43% | 1495 | 1046.5 | 1798 | 20.27% | 1412 | 988.4 | 1698 | 20.25% | 1326 | 928.2 | 1600 | 20.66% | 1235 | 864.5 | 1501 | 21.54% | 1135 | 794.5 | 1395 | 22.91% | 1081 | 756.7 | 1338 | 23.77% | 1022 | 715.4 | 1279 | 25.15%
Cardinal | 80 / 80 | 1586 | 1110.2 | 1837 | 15.83% | 1515 | 1060.5 | 1742 | 14.98% | 1422 | 995.4 | 1621 | 13.99% | 1330 | 931 | 1505 | 13.16% | 1235 | 864.5 | 1388 | 12.39% | 1134 | 793.8 | 1267 | 11.73% | 1019 | 713.3 | 1133 | 11.19% | 955 | 668.5 | 1059 | 10.89% | 886 | 620.2 | 979 | 10.5%
| 50 / 50 | 1375 | 962.5 | 1590 | 15.64% | 1283 | 898.1 | 1472 | 14.73% | 1156 | 809.2 | 1315 | 13.75% | 1026 | 718.2 | 1158 | 12.87% | 881 | 616.7 | 987 | 12.03% | 710 | 497 | 791 | 11.41% | 474 | 331.8 | 525 | 10.76% | 284 | 198.8 | 312 | 9.859% | 0 | 0 | 0 | 0%
525-AL1/68-ST1A | 90 / 100 | 1735 | 1214.5 | 2118 | 22.07% | 1667 | 1166.9 | 2028 | 21.66% | 1576 | 1103.2 | 1914 | 21.45% | 1487 | 1040.9 | 1808 | 21.59% | 1396 | 977.2 | 1703 | 21.99% | 1301 | 910.7 | 1597 | 22.75% | 1196 | 837.2 | 1484 | 24.08% | 1138 | 796.6 | 1423 | 25.04% | 1076 | 753.2 | 1360 | 26.39%
FeAl 329 Curlew | 80 / 80 | 1671 | 1169.7 | 1956 | 17.06% | 1597 | 1117.9 | 1854 | 16.09% | 1498 | 1048.6 | 1724 | 15.09% | 1401 | 980.7 | 1600 | 14.2% | 1300 | 910 | 1475 | 13.46% | 1194 | 835.8 | 1345 | 12.65% | 1073 | 751.1 | 1202 | 12.02% | 1005 | 703.5 | 1123 | 11.74% | 932 | 652.4 | 1038 | 11.37%
| 60 / 60 | 1527 | 1068.9 | 1786 | 16.96% | 1439 | 1007.3 | 1670 | 16.05% | 1320 | 924 | 1518 | 15% | 1200 | 840 | 1369 | 14.08% | 1070 | 749 | 1213 | 13.36% | 926 | 648.2 | 1042 | 12.53% | 748 | 523.6 | 836 | 11.76% | 638 | 446.6 | 712 | 11.6% | 502 | 351.4 | 558 | 11.16%
| 50 / 50 | 1447 | 1012.9 | 1692 | 16.93% | 1350 | 945 | 1565 | 15.93% | 1216 | 851.2 | 1397 | 14.88% | 1078 | 754.6 | 1229 | 14.01% | 925 | 647.5 | 1046 | 13.08% | 744 | 520.8 | 836 | 12.37% | 493 | 345.1 | 551 | 11.76% | 288 | 201.6 | 319 | 10.76% | 0 | 0 | 0 | 0%
| 40 / 40 | 1358 | 950.6 | 1585 | 16.72% | 1249 | 874.3 | 1447 | 15.85% | 1097 | 767.9 | 1258 | 14.68% | 934 | 653.8 | 1062 | 13.7% | 742 | 519.4 | 838 | 12.94% | 485 | 339.5 | 544 | 12.16% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 90 / 100 | 1734 | 1213.8 | 2117 | 22.09% | 1666 | 1166.2 | 2027 | 21.67% | 1575 | 1102.5 | 1913 | 21.46% | 1486 | 1040.2 | 1807 | 21.6% | 1395 | 976.5 | 1702 | 22.01% | 1300 | 910 | 1596 | 22.77% | 1195 | 836.5 | 1483 | 24.1% | 1137 | 795.9 | 1423 | 25.15% | 1075 | 752.5 | 1360 | 26.51%
FeAl 330 sp | 80 / 80 | 1670 | 1169 | 1955 | 17.07% | 1596 | 1117.2 | 1853 | 16.1% | 1497 | 1047.9 | 1723 | 15.1% | 1400 | 980 | 1599 | 14.21% | 1299 | 909.3 | 1474 | 13.47% | 1193 | 835.1 | 1345 | 12.74% | 1072 | 750.4 | 1202 | 12.13% | 1004 | 702.8 | 1123 | 11.85% | 931 | 651.7 | 1037 | 11.39%
| 65 / 65 | 1565 | 1095.5 | 1831 | 17% | 1481 | 1036.7 | 1719 | 16.07% | 1367 | 956.9 | 1573 | 15.07% | 1254 | 877.8 | 1431 | 14.11% | 1133 | 793.1 | 1285 | 13.42% | 1001 | 700.7 | 1128 | 12.69% | 843 | 590.1 | 944 | 11.98% | 750 | 525 | 836 | 11.47% | 641 | 448.7 | 713 | 11.23%
| 50 / 50 | 1446 | 1012.2 | 1691 | 16.94% | 1349 | 944.3 | 1565 | 16.01% | 1215 | 850.5 | 1396 | 14.9% | 1077 | 753.9 | 1228 | 14.02% | 924 | 646.8 | 1046 | 13.2% | 744 | 520.8 | 836 | 12.37% | 493 | 345.1 | 551 | 11.76% | 288 | 201.6 | 319 | 10.76% | 0 | 0 | 0 | 0%
565-AL1/72-ST1A | 90 / 100 | 1817 | 1271.9 | 2239 | 23.23% | 1745 | 1221.5 | 2144 | 22.87% | 1650 | 1155 | 2023 | 22.61% | 1557 | 1089.9 | 1909 | 22.61% | 1461 | 1022.7 | 1798 | 23.07% | 1362 | 953.4 | 1686 | 23.79% | 1251 | 875.7 | 1566 | 25.18% | 1190 | 833 | 1503 | 26.3% | 1125 | 787.5 | 1436 | 27.64%
FeAl 354 Finch | 80 / 80 | 1749 | 1224.3 | 2066 | 18.12% | 1672 | 1170.4 | 1958 | 17.11% | 1568 | 1097.6 | 1820 | 16.07% | 1466 | 1026.2 | 1689 | 15.21% | 1360 | 952 | 1556 | 14.41% | 1248 | 873.6 | 1418 | 13.62% | 1121 | 784.7 | 1267 | 13.02% | 1051 | 735.7 | 1183 | 12.56% | 973 | 681.1 | 1093 | 12.33%
| 50 / 50 | 1514 | 1059.8 | 1786 | 17.97% | 1412 | 988.4 | 1652 | 17% | 1271 | 889.7 | 1473 | 15.89% | 1126 | 788.2 | 1295 | 15.01% | 965 | 675.5 | 1101 | 14.09% | 775 | 542.5 | 878 | 13.29% | 510 | 357 | 574 | 12.55% | 291 | 203.7 | 324 | 11.34% | 0 | 0 | 0 | 0%
606-AL1/77-ST1A | 90 / 100 | 1899 | 1329.3 | 2366 | 24.59% | 1824 | 1276.8 | 2264 | 24.12% | 1724 | 1206.8 | 2135 | 23.84% | 1627 | 1138.9 | 2015 | 23.85% | 1527 | 1068.9 | 1898 | 24.3% | 1423 | 996.1 | 1779 | 25.02% | 1307 | 914.9 | 1652 | 26.4% | 1243 | 870.1 | 1585 | 27.51% | 1175 | 822.5 | 1514 | 28.85%
FeAl 380 Grackle | 80 / 80 | 1828 | 1279.6 | 2181 | 19.31% | 1747 | 1222.9 | 2067 | 18.32% | 1638 | 1146.6 | 1920 | 17.22% | 1532 | 1072.4 | 1780 | 16.19% | 1421 | 994.7 | 1639 | 15.34% | 1304 | 912.8 | 1494 | 14.57% | 1171 | 819.7 | 1333 | 13.83% | 1097 | 767.9 | 1245 | 13.49% | 1016 | 711.2 | 1149 | 13.09%
| 70 / 70 | 1751 | 1225.7 | 2089 | 19.3% | 1663 | 1164.1 | 1967 | 18.28% | 1544 | 1080.8 | 1809 | 17.16% | 1426 | 998.2 | 1658 | 16.27% | 1302 | 911.4 | 1502 | 15.36% | 1168 | 817.6 | 1338 | 14.55% | 1011 | 707.7 | 1151 | 13.85% | 920 | 644 | 1044 | 13.48% | 818 | 572.6 | 924 | 12.96%
| 50 / 50 | 1581 | 1106.7 | 1884 | 19.17% | 1475 | 1032.5 | 1742 | 18.1% | 1327 | 928.9 | 1552 | 16.96% | 1175 | 822.5 | 1363 | 16% | 1006 | 704.2 | 1158 | 15.11% | 807 | 564.9 | 922 | 14.25% | 527 | 368.9 | 599 | 13.66% | 293 | 205.1 | 330 | 12.63% | 0 | 0 | 0 | 0%
606-AL1/77-ST5E | 90 / 100 | 1899 | 1329.3 | 2366 | 24.59% | 1824 | 1276.8 | 2264 | 24.12% | 1724 | 1206.8 | 2135 | 23.84% | 1627 | 1138.9 | 2015 | 23.85% | 1527 | 1068.9 | 1898 | 24.3% | 1423 | 996.1 | 1779 | 25.02% | 1307 | 914.9 | 1652 | 26.4% | 1243 | 870.1 | 1585 | 27.51% | 1175 | 822.5 | 1514 | 28.85%
Grackle sp | 80 / 80 | 1828 | 1279.6 | 2181 | 19.31% | 1747 | 1222.9 | 2067 | 18.32% | 1638 | 1146.6 | 1920 | 17.22% | 1532 | 1072.4 | 1780 | 16.19% | 1421 | 994.7 | 1639 | 15.34% | 1304 | 912.8 | 1494 | 14.57% | 1171 | 819.7 | 1333 | 13.83% | 1097 | 767.9 | 1245 | 13.49% | 1016 | 711.2 | 1149 | 13.09%
| 70 / 70 | 1751 | 1225.7 | 2089 | 19.3% | 1663 | 1164.1 | 1967 | 18.28% | 1544 | 1080.8 | 1809 | 17.16% | 1426 | 998.2 | 1658 | 16.27% | 1302 | 911.4 | 1502 | 15.36% | 1168 | 817.6 | 1338 | 14.55% | 1011 | 707.7 | 1151 | 13.85% | 920 | 644 | 1044 | 13.48% | 818 | 572.6 | 924 | 12.96%
| 50 / 50 | 1581 | 1106.7 | 1884 | 19.17% | 1475 | 1032.5 | 1742 | 18.1% | 1327 | 928.9 | 1552 | 16.96% | 1175 | 822.5 | 1363 | 16% | 1006 | 704.2 | 1158 | 15.11% | 807 | 564.9 | 922 | 14.25% | 527 | 368.9 | 599 | 13.66% | 293 | 205.1 | 330 | 12.63% | 0 | 0 | 0 | 0%
645-AL1/82-ST1A | 90 / 100 | 1977 | 1383.9 | 2485 | 25.7% | 1899 | 1329.3 | 2379 | 25.28% | 1794 | 1255.8 | 2242 | 24.97% | 1693 | 1185.1 | 2116 | 24.99% | 1589 | 1112.3 | 1992 | 25.36% | 1480 | 1036 | 1867 | 26.15% | 1359 | 951.3 | 1734 | 27.59% | 1293 | 905.1 | 1663 | 28.62% | 1222 | 855.4 | 1589 | 30.03%
FeAl 405 Pheasant | 80 / 80 | 1902 | 1331.4 | 2290 | 20.4% | 1818 | 1272.6 | 2169 | 19.31% | 1704 | 1192.8 | 2014 | 18.19% | 1593 | 1115.1 | 1867 | 17.2% | 1478 | 1034.6 | 1718 | 16.24% | 1356 | 949.2 | 1566 | 15.49% | 1217 | 851.9 | 1396 | 14.71% | 1140 | 798 | 1303 | 14.3% | 1055 | 738.5 | 1202 | 13.93%
| 50 / 50 | 1644 | 1150.8 | 1977 | 20.26% | 1533 | 1073.1 | 1828 | 19.24% | 1379 | 965.3 | 1627 | 17.98% | 1220 | 854 | 1427 | 16.97% | 1044 | 730.8 | 1211 | 16% | 836 | 585.2 | 962 | 15.07% | 543 | 380.1 | 621 | 14.36% | 294 | 205.8 | 333 | 13.27% | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 90 / 100 | 2130 | 1491 | 2742 | 28.73% | 2046 | 1432.2 | 2623 | 28.2% | 1933 | 1353.1 | 2471 | 27.83% | 1823 | 1276.1 | 2331 | 27.87% | 1711 | 1197.7 | 2193 | 28.17% | 1593 | 1115.1 | 2055 | 29% | 1463 | 1024.1 | 1907 | 30.35% | 1391 | 973.7 | 1829 | 31.49% | 1314 | 919.8 | 1747 | 32.95%
FeAl 456 (54/19) Plover | 80 / 80 | 2049 | 1434.3 | 2523 | 23.13% | 1958 | 1370.6 | 2389 | 22.01% | 1835 | 1284.5 | 2214 | 20.65% | 1715 | 1200.5 | 2051 | 19.59% | 1590 | 1113 | 1887 | 18.68% | 1458 | 1020.6 | 1718 | 17.83% | 1308 | 915.6 | 1530 | 16.97% | 1224 | 856.8 | 1427 | 16.58% | 1133 | 793.1 | 1316 | 16.15%
| 50 / 50 | 1768 | 1237.6 | 2176 | 23.08% | 1649 | 1154.3 | 2010 | 21.89% | 1481 | 1036.7 | 1786 | 20.59% | 1309 | 916.3 | 1565 | 19.56% | 1118 | 782.6 | 1325 | 18.52% | 893 | 625.1 | 1048 | 17.36% | 572 | 400.4 | 668 | 16.78% | 293 | 205.1 | 337 | 15.02% | 0 | 0 | 0 | 0%
| 40 / 40 | 1657 | 1159.9 | 2036 | 22.87% | 1523 | 1066.1 | 1854 | 21.73% | 1332 | 932.4 | 1603 | 20.35% | 1128 | 789.6 | 1345 | 19.24% | 887 | 620.9 | 1049 | 18.26% | 559 | 391.3 | 656 | 17.35% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
766-AL1/97-ST1A | 90 / 100 | 2203 | 1542.1 | 2846 | 29.19% | 2116 | 1481.2 | 2723 | 28.69% | 1999 | 1399.3 | 2564 | 28.26% | 1886 | 1320.2 | 2418 | 28.21% | 1769 | 1238.3 | 2275 | 28.6% | 1648 | 1153.6 | 2131 | 29.31% | 1512 | 1058.4 | 1979 | 30.89% | 1438 | 1006.6 | 1897 | 31.92% | 1358 | 950.6 | 1812 | 33.43%
FeAl 481 Parrot | 80 / 80 | 2119 | 1483.3 | 2618 | 23.55% | 2025 | 1417.5 | 2478 | 22.37% | 1898 | 1328.6 | 2297 | 21.02% | 1773 | 1241.1 | 2127 | 19.97% | 1644 | 1150.8 | 1956 | 18.98% | 1507 | 1054.9 | 1780 | 18.12% | 1352 | 946.4 | 1586 | 17.31% | 1265 | 885.5 | 1478 | 16.84% | 1170 | 819 | 1363 | 16.5%
| 70 / 70 | 2029 | 1420.3 | 2508 | 23.61% | 1927 | 1348.9 | 2358 | 22.37% | 1788 | 1251.6 | 2164 | 21.03% | 1649 | 1154.3 | 1979 | 20.01% | 1504 | 1052.8 | 1790 | 19.02% | 1347 | 942.9 | 1591 | 18.11% | 1163 | 814.1 | 1364 | 17.28% | 1057 | 739.9 | 1234 | 16.75% | 936 | 655.2 | 1089 | 16.35%
| 65 / 65 | 1982 | 1387.4 | 2450 | 23.61% | 1875 | 1312.5 | 2295 | 22.4% | 1729 | 1210.3 | 2093 | 21.05% | 1582 | 1107.4 | 1899 | 20.04% | 1427 | 998.9 | 1698 | 18.99% | 1257 | 879.9 | 1484 | 18.06% | 1053 | 737.1 | 1234 | 17.19% | 931 | 651.7 | 1087 | 16.76% | 788 | 551.6 | 917 | 16.37%
| 50 / 50 | 1828 | 1279.6 | 2257 | 23.47% | 1705 | 1193.5 | 2084 | 22.23% | 1531 | 1071.7 | 1851 | 20.9% | 1352 | 946.4 | 1621 | 19.9% | 1154 | 807.8 | 1371 | 18.8% | 920 | 644 | 1083 | 17.72% | 586 | 410.2 | 685 | 16.89% | 290 | 203 | 334 | 15.17% | 0 | 0 | 0 | 0%
| 40 / 40 | 1713 | 1199.1 | 2112 | 23.29% | 1574 | 1101.8 | 1922 | 22.11% | 1375 | 962.5 | 1661 | 20.8% | 1164 | 814.8 | 1392 | 19.59% | 914 | 639.8 | 1083 | 18.49% | 571 | 399.7 | 672 | 17.69% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
766-AL1/97-ST5E | 90 / 100 | 2203 | 1542.1 | 2846 | 29.19% | 2116 | 1481.2 | 2723 | 28.69% | 1999 | 1399.3 | 2564 | 28.26% | 1886 | 1320.2 | 2418 | 28.21% | 1769 | 1238.3 | 2275 | 28.6% | 1648 | 1153.6 | 2131 | 29.31% | 1512 | 1058.4 | 1979 | 30.89% | 1438 | 1006.6 | 1897 | 31.92% | 1358 | 950.6 | 1812 | 33.43%
Parrot sp | 80 / 80 | 2119 | 1483.3 | 2618 | 23.55% | 2025 | 1417.5 | 2478 | 22.37% | 1898 | 1328.6 | 2297 | 21.02% | 1773 | 1241.1 | 2127 | 19.97% | 1644 | 1150.8 | 1956 | 18.98% | 1507 | 1054.9 | 1780 | 18.12% | 1352 | 946.4 | 1586 | 17.31% | 1265 | 885.5 | 1478 | 16.84% | 1170 | 819 | 1363 | 16.5%
| 70 / 70 | 2029 | 1420.3 | 2508 | 23.61% | 1927 | 1348.9 | 2358 | 22.37% | 1788 | 1251.6 | 2164 | 21.03% | 1649 | 1154.3 | 1979 | 20.01% | 1504 | 1052.8 | 1790 | 19.02% | 1347 | 942.9 | 1591 | 18.11% | 1163 | 814.1 | 1364 | 17.28% | 1057 | 739.9 | 1234 | 16.75% | 936 | 655.2 | 1089 | 16.35%
| 65 / 65 | 1982 | 1387.4 | 2450 | 23.61% | 1875 | 1312.5 | 2295 | 22.4% | 1729 | 1210.3 | 2093 | 21.05% | 1582 | 1107.4 | 1899 | 20.04% | 1427 | 998.9 | 1698 | 18.99% | 1257 | 879.9 | 1484 | 18.06% | 1053 | 737.1 | 1234 | 17.19% | 931 | 651.7 | 1087 | 16.76% | 788 | 551.6 | 917 | 16.37%
| 50 / 50 | 1828 | 1279.6 | 2257 | 23.47% | 1705 | 1193.5 | 2084 | 22.23% | 1531 | 1071.7 | 1851 | 20.9% | 1352 | 946.4 | 1621 | 19.9% | 1154 | 807.8 | 1371 | 18.8% | 920 | 644 | 1083 | 17.72% | 586 | 410.2 | 685 | 16.89% | 290 | 203 | 334 | 15.17% | 0 | 0 | 0 | 0%
| 40 / 40 | 1713 | 1199.1 | 2112 | 23.29% | 1574 | 1101.8 | 1922 | 22.11% | 1375 | 962.5 | 1661 | 20.8% | 1164 | 814.8 | 1392 | 19.59% | 914 | 639.8 | 1083 | 18.49% | 571 | 399.7 | 672 | 17.69% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 90 / 100 | 2236 | 1565.2 | 2969 | 32.78% | 2148 | 1503.6 | 2839 | 32.17% | 2029 | 1420.3 | 2672 | 31.69% | 1914 | 1339.8 | 2518 | 31.56% | 1795 | 1256.5 | 2368 | 31.92% | 1672 | 1170.4 | 2219 | 32.72% | 1534 | 1073.8 | 2059 | 34.22% | 1459 | 1021.3 | 1975 | 35.37% | 1378 | 964.6 | 1886 | 36.87%
FeAl 475 (72/37) | 80 / 80 | 2150 | 1505 | 2727 | 26.84% | 2055 | 1438.5 | 2580 | 25.55% | 1926 | 1348.2 | 2389 | 24.04% | 1799 | 1259.3 | 2211 | 22.9% | 1668 | 1167.6 | 2031 | 21.76% | 1529 | 1070.3 | 1848 | 20.86% | 1371 | 959.7 | 1644 | 19.91% | 1282 | 897.4 | 1533 | 19.58% | 1186 | 830.2 | 1412 | 19.06%
ved 0,6 m/s vindhastighet | 50 / 50 | 1854 | 1297.8 | 2348 | 26.65% | 1728 | 1209.6 | 2168 | 25.46% | 1551 | 1085.7 | 1924 | 24.05% | 1370 | 959 | 1681 | 22.7% | 1168 | 817.6 | 1420 | 21.58% | 929 | 650.3 | 1120 | 20.56% | 586 | 410.2 | 702 | 19.8% | 277 | 193.9 | 325 | 17.33% | 0 | 0 | 0 | 0%
| 40 / 40 | 1736 | 1215.2 | 2197 | 26.56% | 1595 | 1116.5 | 1998 | 25.27% | 1393 | 975.1 | 1724 | 23.76% | 1177 | 823.9 | 1443 | 22.6% | 922 | 645.4 | 1119 | 21.37% | 571 | 399.7 | 687 | 20.32% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 90 / 100 | 2334 | 1633.8 | 3237 | 38.69% | 2242 | 1569.4 | 3095 | 38.05% | 2118 | 1482.6 | 2910 | 37.39% | 1997 | 1397.9 | 2741 | 37.26% | 1874 | 1311.8 | 2576 | 37.46% | 1745 | 1221.5 | 2413 | 38.28% | 1601 | 1120.7 | 2238 | 39.79% | 1521 | 1064.7 | 2146 | 41.09% | 1436 | 1005.2 | 2050 | 42.76%
FeAl 485 (90/37) * | 80 / 80 | 2243 | 1570.1 | 2968 | 32.32% | 2144 | 1500.8 | 2806 | 30.88% | 2009 | 1406.3 | 2595 | 29.17% | 1876 | 1313.2 | 2398 | 27.83% | 1739 | 1217.3 | 2202 | 26.62% | 1593 | 1115.1 | 2000 | 25.55% | 1428 | 999.6 | 1777 | 24.44% | 1335 | 934.5 | 1655 | 23.97% | 1233 | 863.1 | 1523 | 23.52%
| 50 / 50 | 1931 | 1351.7 | 2553 | 32.21% | 1799 | 1259.3 | 2355 | 30.91% | 1614 | 1129.8 | 2084 | 29.12% | 1423 | 996.1 | 1818 | 27.76% | 1211 | 847.7 | 1532 | 26.51% | 959 | 671.3 | 1202 | 25.34% | 594 | 415.8 | 738 | 24.24% | 246 | 172.2 | 297 | 20.73% | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 90 / 100 | 2481 | 1736.7 | 3615 | 45.71% | 2384 | 1668.8 | 3454 | 44.88% | 2250 | 1575 | 3245 | 44.22% | 2121 | 1484.7 | 3054 | 43.99% | 1989 | 1392.3 | 2869 | 44.24% | 1852 | 1296.4 | 2686 | 45.03% | 1698 | 1188.6 | 2491 | 46.7% | 1614 | 1129.8 | 2388 | 47.96% | 1523 | 1066.1 | 2281 | 49.77%
FeAl 485 sp (126/91) | 80 / 80 | 2383 | 1668.1 | 3306 | 38.73% | 2278 | 1594.6 | 3124 | 37.14% | 2132 | 1492.4 | 2884 | 35.27% | 1990 | 1393 | 2661 | 33.72% | 1844 | 1290.8 | 2439 | 32.27% | 1689 | 1182.3 | 2214 | 31.08% | 1512 | 1058.4 | 1964 | 29.89% | 1412 | 988.4 | 1827 | 29.39% | 1303 | 912.1 | 1678 | 28.78%
ved 0,6 m/s vindhastighet | 50 / 50 | 2046 | 1432.2 | 2841 | 38.86% | 1907 | 1334.9 | 2616 | 37.18% | 1707 | 1194.9 | 2310 | 35.33% | 1502 | 1051.4 | 2009 | 33.75% | 1274 | 891.8 | 1685 | 32.26% | 1002 | 701.4 | 1312 | 30.94% | 602 | 421.4 | 781 | 29.73% | 174 | 121.8 | 222 | 27.59% | 0 | 0 | 0 | 0%
| 40 / 40 | 1912 | 1338.4 | 2652 | 38.7% | 1756 | 1229.2 | 2408 | 37.13% | 1527 | 1068.9 | 2063 | 35.1% | 1282 | 897.4 | 1713 | 33.62% | 991 | 693.7 | 1308 | 31.99% | 578 | 404.6 | 755 | 30.62% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
806-AL1/102-ST1A | 90 / 100 | 2275 | 1592.5 | 2963 | 30.24% | 2185 | 1529.5 | 2834 | 29.7% | 2064 | 1444.8 | 2669 | 29.31% | 1946 | 1362.2 | 2516 | 29.29% | 1826 | 1278.2 | 2367 | 29.63% | 1700 | 1190 | 2218 | 30.47% | 1560 | 1092 | 2058 | 31.92% | 1484 | 1038.8 | 1973 | 32.95% | 1401 | 980.7 | 1885 | 34.55%
FeAl 506 Falcon | 80 / 80 | 2187 | 1530.9 | 2724 | 24.55% | 2090 | 1463 | 2579 | 23.4% | 1958 | 1370.6 | 2389 | 22.01% | 1830 | 1281 | 2211 | 20.82% | 1696 | 1187.2 | 2033 | 19.87% | 1555 | 1088.5 | 1849 | 18.91% | 1394 | 975.8 | 1647 | 18.15% | 1304 | 912.8 | 1535 | 17.71% | 1206 | 844.2 | 1414 | 17.25%
| 50 / 50 | 1886 | 1320.2 | 2348 | 24.5% | 1758 | 1230.6 | 2167 | 23.27% | 1578 | 1104.6 | 1924 | 21.93% | 1394 | 975.8 | 1682 | 20.66% | 1188 | 831.6 | 1422 | 19.7% | 946 | 662.2 | 1122 | 18.6% | 599 | 419.3 | 706 | 17.86% | 287 | 200.9 | 332 | 15.68% | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 90 / 100 | 2457 | 1719.9 | 3197 | 30.12% | 2358 | 1650.6 | 3059 | 29.73% | 2224 | 1556.8 | 2882 | 29.59% | 2095 | 1466.5 | 2717 | 29.69% | 1963 | 1374.1 | 2555 | 30.16% | 1825 | 1277.5 | 2393 | 31.12% | 1673 | 1171.1 | 2220 | 32.7% | 1589 | 1112.3 | 2128 | 33.92% | 1499 | 1049.3 | 2032 | 35.56%
FeAl 552 (84/19) Chukar | 80 / 80 | 2357 | 1649.9 | 2926 | 24.14% | 2250 | 1575 | 2771 | 23.16% | 2105 | 1473.5 | 2567 | 21.95% | 1964 | 1374.8 | 2375 | 20.93% | 1817 | 1271.9 | 2182 | 20.09% | 1663 | 1164.1 | 1984 | 19.3% | 1489 | 1042.3 | 1764 | 18.47% | 1391 | 973.7 | 1643 | 18.12% | 1285 | 899.5 | 1512 | 17.67%
| 50 / 50 | 2014 | 1409.8 | 2506 | 24.43% | 1875 | 1312.5 | 2313 | 23.36% | 1679 | 1175.3 | 2052 | 22.22% | 1479 | 1035.3 | 1792 | 21.16% | 1257 | 879.9 | 1511 | 20.21% | 996 | 697.2 | 1190 | 19.48% | 623 | 436.1 | 739 | 18.62% | 283 | 198.1 | 335 | 18.37% | 0 | 0 | 0 | 0%
1223-AL1/307-ST1A | 90 / 100 | 3027 | 2118.9 | 4388 | 44.96% | 2909 | 2036.3 | 4192 | 44.1% | 2744 | 1920.8 | 3935 | 43.4% | 2585 | 1809.5 | 3703 | 43.25% | 2423 | 1696.1 | 3477 | 43.5% | 2255 | 1578.5 | 3253 | 44.26% | 2066 | 1446.2 | 3017 | 46.03% | 1963 | 1374.1 | 2892 | 47.33% | 1851 | 1295.7 | 2761 | 49.16%
FeAl 770 (72/37) | 80 / 80 | 2907 | 2034.9 | 4011 | 37.98% | 2778 | 1944.6 | 3790 | 36.43% | 2599 | 1819.3 | 3495 | 34.47% | 2424 | 1696.8 | 3224 | 33% | 2244 | 1570.8 | 2954 | 31.64% | 2054 | 1437.8 | 2678 | 30.38% | 1837 | 1285.9 | 2373 | 29.18% | 1715 | 1200.5 | 2205 | 28.57% | 1581 | 1106.7 | 2024 | 28.02%
| 50 / 50 | 2492 | 1744.4 | 3444 | 38.2% | 2322 | 1625.4 | 3171 | 36.56% | 2075 | 1452.5 | 2794 | 34.65% | 1823 | 1276.1 | 2426 | 33.08% | 1543 | 1080.1 | 2030 | 31.56% | 1208 | 845.6 | 1573 | 30.22% | 711 | 497.7 | 917 | 28.97% | 114 | 79.8 | 136 | 19.3% | 0 | 0 | 0 | 0%
* Denne har også blitt kalt FeAl 472 (90/37) i noen anleggsdokumenter, men det er bekreftet ved beregning at korrekt kobberekvivalent tverrsnitt er 485 mm2
Legerte FeAl-liner (AACSR)
390-AL3/177-ST5E | 90 / 100 | 1489 | 1042.3 | 1844 | 23.84% | 1428 | 999.6 | 1765 | 23.6% | 1349 | 944.3 | 1666 | 23.5% | 1272 | 890.4 | 1573 | 23.66% | 1193 | 835.1 | 1481 | 24.14% | 1110 | 777 | 1388 | 25.05% | 1018 | 712.6 | 1288 | 26.52% | 968 | 677.6 | 1235 | 27.58% | 915 | 640.5 | 1180 | 28.96%
(42/19) | 80 / 80 | 1430 | 1001 | 1695 | 18.53% | 1365 | 955.5 | 1606 | 17.66% | 1279 | 895.3 | 1493 | 16.73% | 1195 | 836.5 | 1384 | 15.82% | 1108 | 775.6 | 1275 | 15.07% | 1015 | 710.5 | 1162 | 14.48% | 911 | 637.7 | 1036 | 13.72% | 853 | 597.1 | 968 | 13.48% | 790 | 553 | 893 | 13.04%
ved 0,6 m/s vindhastighet | 50 / 50 | 1229 | 860.3 | 1456 | 18.47% | 1144 | 800.8 | 1346 | 17.66% | 1029 | 720.3 | 1201 | 16.72% | 911 | 637.7 | 1055 | 15.81% | 780 | 546 | 898 | 15.13% | 627 | 438.9 | 716 | 14.19% | 415 | 290.5 | 472 | 13.73% | 245 | 171.5 | 276 | 12.65% | 0 | 0 | 0 | 0%
| 40 / 40 | 1149 | 804.3 | 1361 | 18.45% | 1055 | 738.5 | 1241 | 17.63% | 925 | 647.5 | 1078 | 16.54% | 786 | 550.2 | 910 | 15.78% | 624 | 436.8 | 716 | 14.74% | 408 | 285.6 | 466 | 14.22% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
471-AL3/210-ST5E | 90 / 100 | 1679 | 1175.3 | 2114 | 25.91% | 1612 | 1128.4 | 2023 | 25.5% | 1521 | 1064.7 | 1908 | 25.44% | 1434 | 1003.8 | 1800 | 25.52% | 1344 | 940.8 | 1694 | 26.04% | 1250 | 875 | 1587 | 26.96% | 1147 | 802.9 | 1473 | 28.42% | 1090 | 763 | 1412 | 29.54% | 1029 | 720.3 | 1349 | 31.1%
FeAl 255 (42/37) | 80 / 80 | 1612 | 1128.4 | 1940 | 20.35% | 1539 | 1077.3 | 1838 | 19.43% | 1442 | 1009.4 | 1706 | 18.31% | 1346 | 942.2 | 1581 | 17.46% | 1247 | 872.9 | 1454 | 16.6% | 1142 | 799.4 | 1325 | 16.02% | 1024 | 716.8 | 1180 | 15.23% | 958 | 670.6 | 1101 | 14.93% | 886 | 620.2 | 1016 | 14.67%
| 50 / 50 | 1383 | 968.1 | 1665 | 20.39% | 1288 | 901.6 | 1539 | 19.49% | 1157 | 809.9 | 1370 | 18.41% | 1022 | 715.4 | 1201 | 17.51% | 873 | 611.1 | 1019 | 16.72% | 699 | 489.3 | 810 | 15.88% | 455 | 318.5 | 524 | 15.16% | 252 | 176.4 | 287 | 13.89% | 0 | 0 | 0 | 0%
703-AL3/89-ST5E | 90 / 100 | 1978 | 1384.6 | 2504 | 26.59% | 1900 | 1330 | 2399 | 26.26% | 1795 | 1256.5 | 2262 | 26.02% | 1693 | 1185.1 | 2136 | 26.17% | 1589 | 1112.3 | 2012 | 26.62% | 1480 | 1036 | 1886 | 27.43% | 1358 | 950.6 | 1752 | 29.01% | 1292 | 904.4 | 1681 | 30.11% | 1221 | 854.7 | 1606 | 31.53%
Lunde | 80 / 80 | 1900 | 1330 | 2301 | 21.11% | 1816 | 1271.2 | 2181 | 20.1% | 1702 | 1191.4 | 2026 | 19.04% | 1590 | 1113 | 1878 | 18.11% | 1475 | 1032.5 | 1729 | 17.22% | 1352 | 946.4 | 1576 | 16.57% | 1214 | 849.8 | 1404 | 15.65% | 1136 | 795.2 | 1311 | 15.4% | 1051 | 735.7 | 1209 | 15.03%
| 50 / 50 | 1633 | 1143.1 | 1979 | 21.19% | 1523 | 1066.1 | 1830 | 20.16% | 1368 | 957.6 | 1629 | 19.08% | 1210 | 847 | 1428 | 18.02% | 1034 | 723.8 | 1211 | 17.12% | 826 | 578.2 | 960 | 16.22% | 531 | 371.7 | 614 | 15.63% | 277 | 193.9 | 315 | 13.72% | 0 | 0 | 0 | 0%
886-AL3/112-ST5E | 90 / 100 | 2288 | 1601.6 | 3010 | 31.56% | 2198 | 1538.6 | 2881 | 31.07% | 2075 | 1452.5 | 2714 | 30.8% | 1957 | 1369.9 | 2560 | 30.81% | 1835 | 1284.5 | 2409 | 31.28% | 1709 | 1196.3 | 2258 | 32.12% | 1568 | 1097.6 | 2096 | 33.67% | 1490 | 1043 | 2010 | 34.9% | 1407 | 984.9 | 1920 | 36.46%
Lomvi | 80 / 80 | 2197 | 1537.9 | 2759 | 25.58% | 2099 | 1469.3 | 2614 | 24.54% | 1966 | 1376.2 | 2423 | 23.25% | 1836 | 1285.2 | 2243 | 22.17% | 1702 | 1191.4 | 2062 | 21.15% | 1559 | 1091.3 | 1876 | 20.33% | 1398 | 978.6 | 1669 | 19.38% | 1307 | 914.9 | 1556 | 19.05% | 1208 | 845.6 | 1432 | 18.54%
| 50 / 50 | 1884 | 1318.8 | 2370 | 25.8% | 1756 | 1229.2 | 2189 | 24.66% | 1575 | 1102.5 | 1942 | 23.3% | 1390 | 973 | 1698 | 22.16% | 1183 | 828.1 | 1434 | 21.22% | 939 | 657.3 | 1128 | 20.13% | 588 | 411.6 | 701 | 19.22% | 264 | 184.8 | 306 | 15.91% | 0 | 0 | 0 | 0%
- | 90 / 100 | 2404 | 1682.8 | 3334 | 38.69% | 2310 | 1617 | 3189 | 38.05% | 2180 | 1526 | 3001 | 37.66% | 2055 | 1438.5 | 2828 | 37.62% | 1927 | 1348.9 | 2659 | 37.99% | 1794 | 1255.8 | 2492 | 38.91% | 1645 | 1151.5 | 2312 | 40.55% | 1563 | 1094.1 | 2217 | 41.84% | 1475 | 1032.5 | 2118 | 43.59%
FeAl 484 (84/61) | 80 / 80 | 2307 | 1614.9 | 3048 | 32.12% | 2205 | 1543.5 | 2884 | 30.79% | 2064 | 1444.8 | 2668 | 29.26% | 1927 | 1348.9 | 2467 | 28.02% | 1785 | 1249.5 | 2264 | 26.83% | 1635 | 1144.5 | 2057 | 25.81% | 1464 | 1024.8 | 1827 | 24.8% | 1368 | 957.6 | 1701 | 24.34% | 1263 | 884.1 | 1564 | 23.83%
| 50 / 50 | 1974 | 1381.8 | 2613 | 32.37% | 1840 | 1288 | 2412 | 31.09% | 1648 | 1153.6 | 2134 | 29.49% | 1451 | 1015.7 | 1860 | 28.19% | 1232 | 862.4 | 1565 | 27.03% | 972 | 680.4 | 1223 | 25.82% | 592 | 414.4 | 739 | 24.83% | 210 | 147 | 261 | 24.29% | 0 | 0 | 0 | 0%
1683-AL3/211-ST5E | 90 / 100 | 3422 | 2395.4 | 5049 | 47.55% | 3286 | 2300.2 | 4834 | 47.11% | 3094 | 2165.8 | 4536 | 46.61% | 2911 | 2037.7 | 4267 | 46.58% | 2725 | 1907.5 | 4006 | 47.01% | 2532 | 1772.4 | 3749 | 48.06% | 2316 | 1621.2 | 3474 | 50% | 2197 | 1537.9 | 3329 | 51.52% | 2070 | 1449 | 3177 | 53.48%
Teist | 80 / 80 | 3277 | 2293.9 | 4592 | 40.13% | 3130 | 2191 | 4346 | 38.85% | 2922 | 2045.4 | 4006 | 37.1% | 2721 | 1904.7 | 3690 | 35.61% | 2514 | 1759.8 | 3377 | 34.33% | 2297 | 1607.9 | 3058 | 33.13% | 2049 | 1434.3 | 2705 | 32.02% | 1909 | 1336.3 | 2510 | 31.48% | 1756 | 1229.2 | 2299 | 30.92%
ved 0,6 m/s vindhastighet | 50 / 50 | 2784 | 1948.8 | 3926 | 41.02% | 2590 | 1813 | 3605 | 39.19% | 2307 | 1614.9 | 3176 | 37.67% | 2018 | 1412.6 | 2748 | 36.17% | 1698 | 1188.6 | 2288 | 34.75% | 1316 | 921.2 | 1755 | 33.36% | 740 | 518 | 979 | 32.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
471-AL3/1212-AL1/211-ST5E | 90 / 100 | 3530 | 2471 | 5236 | 48.33% | 3389 | 2372.3 | 5010 | 47.83% | 3192 | 2234.4 | 4697 | 47.15% | 3003 | 2102.1 | 4415 | 47.02% | 2811 | 1967.7 | 4143 | 47.39% | 2612 | 1828.4 | 3874 | 48.32% | 2389 | 1672.3 | 3588 | 50.19% | 2267 | 1586.9 | 3437 | 51.61% | 2135 | 1494.5 | 3280 | 53.63%
Hubro | 80 / 80 | 3384 | 2368.8 | 4770 | 40.96% | 3232 | 2262.4 | 4511 | 39.57% | 3017 | 2111.9 | 4151 | 37.59% | 2810 | 1967 | 3823 | 36.05% | 2596 | 1817.2 | 3497 | 34.71% | 2372 | 1660.4 | 3165 | 33.43% | 2115 | 1480.5 | 2797 | 32.25% | 1972 | 1380.4 | 2596 | 31.64% | 1814 | 1269.8 | 2376 | 30.98%
ved 0,6 m/s vindhastighet | 50 / 50 | 2883 | 2018.1 | 4087 | 41.76% | 2683 | 1878.1 | 3749 | 39.73% | 2389 | 1672.3 | 3300 | 38.13% | 2091 | 1463.7 | 2852 | 36.39% | 1759 | 1231.3 | 2374 | 34.96% | 1363 | 954.1 | 1820 | 33.53% | 766 | 536.2 | 1015 | 32.51% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Aluminiumsliner (AAC)
645-AL1 | 90 / 100 | 1951 | 1365.7 | 2378 | 21.89% | 1872 | 1310.4 | 2276 | 21.58% | 1768 | 1237.6 | 2145 | 21.32% | 1666 | 1166.2 | 2024 | 21.49% | 1562 | 1093.4 | 1904 | 21.9% | 1453 | 1017.1 | 1784 | 22.78% | 1333 | 933.1 | 1655 | 24.16% | 1267 | 886.9 | 1587 | 25.26% | 1197 | 837.9 | 1516 | 26.65%
Narcissus | 80 / 80 | 1876 | 1313.2 | 2191 | 16.79% | 1791 | 1253.7 | 2076 | 15.91% | 1678 | 1174.6 | 1927 | 14.84% | 1567 | 1096.9 | 1786 | 13.98% | 1451 | 1015.7 | 1644 | 13.3% | 1330 | 931 | 1498 | 12.63% | 1192 | 834.4 | 1335 | 12% | 1116 | 781.2 | 1246 | 11.65% | 1033 | 723.1 | 1150 | 11.33%
| 50 / 50 | 1619 | 1133.3 | 1889 | 16.68% | 1508 | 1055.6 | 1746 | 15.78% | 1355 | 948.5 | 1554 | 14.69% | 1197 | 837.9 | 1364 | 13.95% | 1024 | 716.8 | 1158 | 13.09% | 820 | 574 | 921 | 12.32% | 537 | 375.9 | 600 | 11.73% | 304 | 212.8 | 337 | 10.86% | 0 | 0 | 0 | 0%
911-AL1 | 90 / 100 | 2388 | 1671.6 | 3068 | 28.48% | 2292 | 1604.4 | 2933 | 27.97% | 2162 | 1513.4 | 2760 | 27.66% | 2037 | 1425.9 | 2601 | 27.69% | 1908 | 1335.6 | 2444 | 28.09% | 1775 | 1242.5 | 2288 | 28.9% | 1627 | 1138.9 | 2121 | 30.36% | 1545 | 1081.5 | 2033 | 31.59% | 1458 | 1020.6 | 1941 | 33.13%
Solros | 80 / 80 | 2295 | 1606.5 | 2818 | 22.79% | 2191 | 1533.7 | 2666 | 21.68% | 2050 | 1435 | 2469 | 20.44% | 1913 | 1339.1 | 2283 | 19.34% | 1771 | 1239.7 | 2097 | 18.41% | 1621 | 1134.7 | 1906 | 17.58% | 1451 | 1015.7 | 1695 | 16.82% | 1356 | 949.2 | 1579 | 16.45% | 1253 | 877.1 | 1454 | 16.04%
| 50 / 50 | 1974 | 1381.8 | 2424 | 22.8% | 1838 | 1286.6 | 2236 | 21.65% | 1647 | 1152.9 | 1983 | 20.4% | 1452 | 1016.4 | 1732 | 19.28% | 1235 | 864.5 | 1461 | 18.3% | 981 | 686.7 | 1150 | 17.23% | 619 | 433.3 | 722 | 16.64% | 297 | 207.9 | 339 | 14.14% | 0 | 0 | 0 | 0%
1896-AL1 | 90 / 100 | 3430 | 2401 | 5036 | 46.82% | 3293 | 2305.1 | 4817 | 46.28% | 3102 | 2171.4 | 4517 | 45.62% | 2919 | 2043.3 | 4246 | 45.46% | 2733 | 1913.1 | 3984 | 45.77% | 2539 | 1777.3 | 3726 | 46.75% | 2323 | 1626.1 | 3450 | 48.51% | 2204 | 1542.8 | 3304 | 49.91% | 2076 | 1453.2 | 3153 | 51.88%
Edelweiss* | 80 / 80 | 3289 | 2302.3 | 4591 | 39.59% | 3141 | 2198.7 | 4340 | 38.17% | 2933 | 2053.1 | 3998 | 36.31% | 2732 | 1912.4 | 3681 | 34.74% | 2525 | 1767.5 | 3366 | 33.31% | 2307 | 1614.9 | 3047 | 32.08% | 2057 | 1439.9 | 2694 | 30.97% | 1917 | 1341.9 | 2499 | 30.36% | 1764 | 1234.8 | 2288 | 29.71%
| 50 / 50 | 2805 | 1963.5 | 3934 | 40.25% | 2609 | 1826.3 | 3610 | 38.37% | 2325 | 1627.5 | 3176 | 36.6% | 2035 | 1424.5 | 2747 | 34.99% | 1713 | 1199.1 | 2287 | 33.51% | 1328 | 929.6 | 1753 | 32% | 746 | 522.2 | 978 | 31.1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
*Tidligere kalt "Hubro AAC"
Legerte aluminiumsliner (AAAC)
454-AL7 | 90 / 100 | 1546 | 1082.2 | 1793 | 15.98% | 1483 | 1038.1 | 1719 | 15.91% | 1402 | 981.4 | 1625 | 15.91% | 1322 | 925.4 | 1536 | 16.19% | 1240 | 868 | 1448 | 16.77% | 1154 | 807.8 | 1358 | 17.68% | 1059 | 741.3 | 1262 | 19.17% | 1008 | 705.6 | 1210 | 20.04% | 952 | 666.4 | 1157 | 21.53%
AL58-454 | 80 / 80 | 1486 | 1040.2 | 1655 | 11.37% | 1419 | 993.3 | 1570 | 10.64% | 1330 | 931 | 1463 | 10% | 1243 | 870.1 | 1360 | 9.413% | 1153 | 807.1 | 1255 | 8.846% | 1057 | 739.9 | 1146 | 8.42% | 949 | 664.3 | 1025 | 8.008% | 889 | 622.3 | 958 | 7.762% | 824 | 576.8 | 886 | 7.524%
| 70 / 70 | 1423 | 996.1 | 1584 | 11.31% | 1349 | 944.3 | 1494 | 10.75% | 1253 | 877.1 | 1379 | 10.06% | 1157 | 809.9 | 1266 | 9.421% | 1056 | 739.2 | 1150 | 8.902% | 947 | 662.9 | 1027 | 8.448% | 821 | 574.7 | 886 | 7.917% | 749 | 524.3 | 806 | 7.61% | 668 | 467.6 | 718 | 7.485%
| 50 / 50 | 1280 | 896 | 1425 | 11.33% | 1193 | 835.1 | 1320 | 10.65% | 1074 | 751.8 | 1181 | 9.963% | 953 | 667.1 | 1041 | 9.234% | 818 | 572.6 | 890 | 8.802% | 661 | 462.7 | 716 | 8.321% | 446 | 312.2 | 481 | 7.848% | 279 | 195.3 | 299 | 7.168% | 0 | 0 | 0 | 0%
865-AL7 | 90 / 100 | 2286 | 1600.2 | 2894 | 26.6% | 2194 | 1535.8 | 2770 | 26.25% | 2070 | 1449 | 2611 | 26.14% | 1950 | 1365 | 2463 | 26.31% | 1828 | 1279.6 | 2317 | 26.75% | 1700 | 1190 | 2171 | 27.71% | 1558 | 1090.6 | 2014 | 29.27% | 1481 | 1036.7 | 1931 | 30.38% | 1397 | 977.9 | 1844 | 32%
AL58-865 | 80 / 80 | 2194 | 1535.8 | 2654 | 20.97% | 2094 | 1465.8 | 2514 | 20.06% | 1960 | 1372 | 2332 | 18.98% | 1829 | 1280.3 | 2160 | 18.1% | 1694 | 1185.8 | 1986 | 17.24% | 1551 | 1085.7 | 1807 | 16.51% | 1389 | 972.3 | 1608 | 15.77% | 1299 | 909.3 | 1499 | 15.4% | 1200 | 840 | 1381 | 15.08%
| 50 / 50 | 1878 | 1314.6 | 2275 | 21.14% | 1749 | 1224.3 | 2102 | 20.18% | 1568 | 1097.6 | 1867 | 19.07% | 1383 | 968.1 | 1634 | 18.15% | 1178 | 824.6 | 1381 | 17.23% | 937 | 655.9 | 1092 | 16.54% | 595 | 416.5 | 688 | 15.63% | 294 | 205.8 | 333 | 13.27% | 0 | 0 | 0 | 0%
AL Sp. 729 Super A* | 90 / 100 | 2035 | 1424.5 | 2511 | 23.39% | 1953 | 1367.1 | 2404 | 23.09% | 1843 | 1290.1 | 2268 | 23.06% | 1737 | 1215.9 | 2140 | 23.2% | 1628 | 1139.6 | 2014 | 23.71% | 1515 | 1060.5 | 1887 | 24.55% | 1389 | 972.3 | 1751 | 26.06% | 1320 | 924 | 1679 | 27.2% | 1246 | 872.2 | 1604 | 28.73%
| 80 / 80 | 1954 | 1367.8 | 2307 | 18.07% | 1866 | 1306.2 | 2186 | 17.15% | 1747 | 1222.9 | 2030 | 16.2% | 1631 | 1141.7 | 1881 | 15.33% | 1510 | 1057 | 1731 | 14.64% | 1383 | 968.1 | 1577 | 14.03% | 1240 | 868 | 1405 | 13.31% | 1160 | 812 | 1311 | 13.02% | 1073 | 751.1 | 1209 | 12.67%
| 50 / 50 | 1676 | 1173.2 | 1980 | 18.14% | 1561 | 1092.7 | 1830 | 17.23% | 1401 | 980.7 | 1629 | 16.27% | 1237 | 865.9 | 1428 | 15.44% | 1056 | 739.2 | 1211 | 14.68% | 844 | 590.8 | 962 | 13.98% | 546 | 382.2 | 618 | 13.19% | 295 | 206.5 | 329 | 11.53% | 0 | 0 | 0 | 0%
* Dette er linetyper der linedata ikke er komplett. Beregningene er utført med antagelser om oppbygning basert på de data som foreligger.
FeAl-liner med trapeziodtråder (ACSR/TW)
988-A1F/69-EHST | 90 / 100 | 2467 | 1726.9 | 3345 | 35.59% | 2370 | 1659 | 3196 | 34.85% | 2238 | 1566.6 | 3007 | 34.36% | 2111 | 1477.7 | 2833 | 34.2% | 1980 | 1386 | 2663 | 34.49% | 1844 | 1290.8 | 2494 | 35.25% | 1692 | 1184.4 | 2314 | 36.76% | 1609 | 1126.3 | 2219 | 37.91% | 1520 | 1064 | 2119 | 39.41%
Athabaska | 80 / 80 | 2373 | 1661.1 | 3071 | 29.41% | 2268 | 1587.6 | 2904 | 28.04% | 2125 | 1487.5 | 2687 | 26.45% | 1985 | 1389.5 | 2485 | 25.19% | 1840 | 1288 | 2283 | 24.08% | 1687 | 1180.9 | 2075 | 23% | 1513 | 1059.1 | 1846 | 22.01% | 1415 | 990.5 | 1721 | 21.63% | 1309 | 916.3 | 1585 | 21.08%
| 50 / 50 | 2047 | 1432.9 | 2647 | 29.31% | 1908 | 1335.6 | 2441 | 27.94% | 1714 | 1199.8 | 2165 | 26.31% | 1514 | 1059.8 | 1892 | 24.97% | 1291 | 903.7 | 1599 | 23.86% | 1029 | 720.3 | 1263 | 22.74% | 655 | 458.5 | 798 | 21.83% | 325 | 227.5 | 390 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0%
Legerte FeAl-liner med trapeziodtråder (AACSR/TW)
988-A7F/69-EHST | 90 / 100 | 2420 | 1694 | 3258 | 34.63% | 2324 | 1626.8 | 3117 | 34.12% | 2195 | 1536.5 | 2936 | 33.76% | 2070 | 1449 | 2768 | 33.72% | 1942 | 1359.4 | 2604 | 34.09% | 1808 | 1265.6 | 2441 | 35.01% | 1659 | 1161.3 | 2266 | 36.59% | 1578 | 1104.6 | 2173 | 37.71% | 1490 | 1043 | 2077 | 39.4%
Athabaska spesial | 80 / 80 | 2324 | 1626.8 | 2985 | 28.44% | 2221 | 1554.7 | 2825 | 27.19% | 2081 | 1456.7 | 2617 | 25.76% | 1944 | 1360.8 | 2423 | 24.64% | 1802 | 1261.4 | 2228 | 23.64% | 1652 | 1156.4 | 2027 | 22.7% | 1481 | 1036.7 | 1804 | 21.81% | 1386 | 970.2 | 1682 | 21.36% | 1282 | 897.4 | 1550 | 20.9%
| 50 / 50 | 1995 | 1396.5 | 2564 | 28.52% | 1860 | 1302 | 2368 | 27.31% | 1670 | 1169 | 2103 | 25.93% | 1475 | 1032.5 | 1839 | 24.68% | 1258 | 880.6 | 1556 | 23.69% | 1003 | 702.1 | 1229 | 22.53% | 638 | 446.6 | 777 | 21.79% | 317 | 221.9 | 379 | 19.56% | 0 | 0 | 0 | 0%